- Россия, 600027, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-Б,

- тел./факс:(4922) 47-11-16, www.rossaqua.ru, E-mail:info@rossaqua.ru

От 1 марта  2011 г.

Номенклатура оборудования для УФ обеззараживания

питьевой воды

Оборудование предназначено для обеззараживания питьевой воды, воды пищевых производств, воды в бассейнах, технической, морской воды.

| Наименование оборудования | Производи- тельность м3/час | Потребл. мощность вт | Ду патрубка мм | Масса кг | Габаритные размеры м | УФ датчик | Блок промывки | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДВ-5 | 5 | 80 | 2" | 15 | 0,1 х 0,2 х 1,1 | - | - | 37450 |
| ОДВ-7 | 7 | 90 | 2" | 18 | 0,1 х 0,2 х 1,3 | - | - | 49200 |
| ОДВ-10 | 10 | 200 | 2" | 25 | 0,2 х 0,3 х 1,3 | + | - | 76550 |
| ОДВ-15 | 15 | 240 | 2" | 32 | 0,2 х 0,4 х 1,3 | + | - | 91600 |
| ОДВ-20 | 20 | 340 | 65 | 41 | 0,2 х 0,4 х 1,3 | + | - | 118600 |
| ОДВ-30 | 30 | 480 | 100 | 45 | 0,2 х 0,4 х 1,3 | + | + | 143300 |
| ОДВ-40 | 40 | 560 | 100 | 56 | 0,2 х 0,4 х 1,3 | + | + | 156550 |
| ОДВ-50 | 50 | 620 | 100 | 73 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + | 178800 |
| ОДВ-70 | 70 | 870 | 100 | 124 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + | 234300 |
| ОДВ-100 | 100 | 1200 | 150 | 146 | 0,3 х 0,6 х 1,4 | + | + | 299500 |
| ОДВ-130 | 130 | 1550 | 150 | 158 | 0,4 х 0,6 х 1,4 | + | + | 339500 |
| ОДВ-150 | 150 | 1850 | 150 | 165 | 0,4 х 0,7 х 1,4 | + | + | 415000 |
| ОДВ-200 | 200 | 2150 | 200 | 178 | 0,4 х 0,7 х 1,5 | + | + | дог. |
| ОДВ-250 | 250 | 2600 | 200 | 190 | 0,4 х 0,7 х 1,5 | + | + | дог. |
| ОДВ-300 | 300 | 3150 | 300 | 210 | 0,5 х 0,7 х 1,6 | + | + | дог. |
| ОДВ-400 | 400 | 4100 | 300 | 265 | 0,5 х 0,8 х 1,6 | + | + | дог. |
| ОДВ-500 | 500 | 5000 | 400 | 300 | 0,6 х 0,8 х 1,6 | + | + | дог. |
| Серия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДВ-500А | 500 | 5,2 | 300 | 180 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + | + | дог. |
| ОДВ-600А | 600 | 6,3 | 300 | 195 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + | + | дог. |
| ОДВ-700А | 700 | 7,4 | 400 | 210 | 0,5 х 0,65 х 2 | + | + | дог. |
| ОДВ-800А | 800 | 8,4 | 400 | 230 | 0,5 х 0,65 х 2 | + | + | дог. |
| ОДВ-900А | 900 | 9,5 | 400 | 255 | 0,55 х 0,65 х 2 | + | + | дог. |
| ОДВ-1000А | 1000 | 10,5 | 400 | 280 | 0,55 х 0,7 х 2 | + | + | дог. |
| ОДВ-1200А | 1200 | 12,7 | 400 | 310 | 0,55 х 0,7 х 2,1 | + | + | дог. |
| ОДВ-1500А | 1500 | 15,9 | 500 | 360 | 0,6 х 0,8 х 2,2 | + | + | дог. |
| ОДВ-1700А | 1700 | 18 | 500 | 395 | 0,65 х 0,8 х 2,2 | + | + | дог. |
| ОДВ-2000А | 2000 | 21 | 500 | 440 | 0,7 х 0,95 х 2,2 | + | + | дог. |

- УФ оборудование серии 1  стандартное оборудование.

- УФ оборудование серии 2  применяются амальгамные УФ лампы низкого давления повышенной мощности.

Оборудование серии 1, 2 обеспечивает обеззараживание воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Оборудование обеспечивает УФ дозу не менее 16 мДж/см², средняя доза в оборудовании достигает 30 мДж/см², при качестве обеззараживаемой воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр.

- УФ оборудование компактно, экономично, просто и надежно в эксплуатации и обслуживании.

- Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов.

- Оборудование изготавливается из нержавеющей стали.

- Предусмотрена гибкая система скидок.

- Обеспечиваем консультации по подбору оборудования, оперативную поставку, пуско-наладку, производим гарантийное (в течение года) и сервисное обслуживание.

- Оборудование имеет гигиенические заключения и сертификат соответствия.