## КИО
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ООО '' ПРИЗМ "
660062, г. Красноярск, пер. Телевизорный, 9а, 2 этаж
т/ф. (391) 298-00-11, 298-00-22, 298-00-10
www.prizm.ru, info@prizm.ru
Прайс-лист
|  |  |  | EUR | 44
Цены указаны в рублях с учётом НДС. |  |  |  | USD | 33
Возможен заказ на отсутствующие в прайс-листе приборы. |  |  |  | RUR | 1
2012-02-01
№ п/п | МОДЕЛЬ
1 | Модель 1 | #N/A | Проба (цена в рублях) | 100 | RUR
2 | Модель 2 | #N/A | Проба (цена в долларах) | 100 | USD
3 | Модель 3 | #N/A | Проба (цена в евро) | 100 | EUR
4 | Модель 4 | #N/A | Проба (цена в фунтах) | 100 | GBP
ОДНОФАЗНЫЕ ИБП
ИБП фирмы Eaton
ИБП Eaton 3S
1 | 3S550DIN | 3405.6 | Номинальная мощность (ВА/Вт) 550 ВА, 330 Вт. 3 розетки с резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения + 3 розетки с защитой от скачков напряжения. Входное напряжение До 161-284 В (настраивается). Выходное напряжение 230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В). Частота 50-60 Гц, автовыбор. Входная защита Автоматический выключатель с возможностью повторного включения. Время работы от батарей при загрузке 50% 10 минут. Время работы от батарей при загрузке 70% 6 минут. | 86 | USD
2 | 3S550IEC | 3405.6 | Номинальная мощность (ВА/Вт) 550 ВА, 330 Вт. 4 розетки с резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения + 4 розетки с защитой от скачков напряжения. Входное напряжение До 161-284 В (настраивается). Выходное напряжение 230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В). Частота 50-60 Гц, автовыбор. Входная защита Автоматический выключатель с возможностью повторного включения. | 86 | USD
3 | 3S700DIN | 4395.6 | Номинальная мощность (ВА/Вт) 700 ВА, 420 Вт. 3 розетки с резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения + 3 розетки с защитой от скачков напряжения. Входное напряжение До 161-284 В (настраивается). Выходное напряжение 230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В). Частота 50-60 Гц, автовыбор. Входная защита Автоматический выключатель с возможностью повторного включения. Время работы от батарей при загрузке 50% 9 минут. Время работы от батарей при загрузке 70% 6 минут. | 111 | USD
4 | 3S700IEC | 4395.6 | Номинальная мощность (ВА/Вт) 700 ВА, 420 Вт. 4 розетки с резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения + 4 розетки с защитой от скачков напряжения. Входное напряжение До 161-284 В (настраивается). Выходное напряжение 230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В). Частота 50-60 Гц, автовыбор. Входная защита Автоматический выключатель с возможностью повторного включения. Время работы от батарей при загрузке 50% 9 минут. Время работы от батарей при загрузке 70% 6 минут. | 111 | USD
ИБП Eaton 5110
1 | Eaton 5110 500 | 3762 | Мощность 500 ВА/300Вт. Входной разъем IEC320 /10A. Выходные разъемы 4*IEC320 10A, + 4 IEC320 10A только с защитой от помех. Типичное время резервирования 3 мин. при полной нагрузке, 8 мин. при нагрузке 50%. Комплект поставки 2 кабеля IEC - IEC, Программное обеспечение и кабель USB, Кабель RJ 11. | 95 | USD
2 | Eaton 5110 700 | 5385.6 | Мощность 700 ВА/420Вт. Входной разъем IEC320 /10A. Выходные разъемы 4*IEC320 10A, + 4 IEC320 10A только с защитой от помех. Типичное время резервирования 3 мин. при полной нагрузке, 8 мин. при нагрузке 50%. Комплект поставки 2 кабеля IEC - IEC, Программное обеспечение и кабель USB, Кабель RJ 11. | 136 | USD
3 | Eaton 5110 1000 | 8751.6 | Мощность 1000 ВА/600Вт. Входной разъем IEC320 /10A. Выходные разъемы 4*IEC320 10A, + 4 IEC320 10A только с защитой от помех. Типичное время резервирования 5 мин. при полной нагрузке, 15 мин. при нагрузке 50%. Комплект поставки 2 кабеля IEC - IEC, Программное обеспечение и кабель USB, Кабель RJ 11. | 221 | USD
ИБП Eaton 5115
1 | Eaton 5115 500 | 12038.4 | Мощность (ВА /Вт) 500 /320. Габариты, Ш*Г*В (мм) 150*268*185. Масса (кг) 8. Входной разъем IEC320 /10A. Выходные разъемы 4*IEC320 /10A. Типичное время резервирования (при полной нагрузке) 5 мин , (при нагрузке 50%) 15 мин. | 304 | USD
2 | Eaton 5115 750 | 16909.2 | Мощность (ВА /Вт) 750 /500. Габариты, Ш*Г*В (мм) 150*1338*185. Масса (кг) 12. Входной разъем IEC320 /10A. Выходные разъемы 4*IEC320 /10A. Типичное время резервирования (при полной нагрузке) 6 мин , (при нагрузке 50%) 17 мин. | 427 | USD
3 | Eaton 5115 1000 | 21067.2 | Мощность (ВА /Вт) 1000 /670. Габариты, Ш*Г*В (мм) 150*268*185. Масса (кг) 13. Входной разъем IEC320 /10A. Выходные разъемы 6*IEC320 /10A. Типичное время резервирования (при полной нагрузке) 5 мин , (при нагрузке 50%) 15 мин. | 532 | USD
4 | Eaton 5115 1400 | 27086.4 | Мощность (ВА /Вт) 1400 /950. Габариты, Ш*Г*В (мм) 150*388*185. Масса (кг) 17. Входной разъем IEC320 /10A. Выходные разъемы 6*IEC320 /10A. Типичное время резервирования (при полной нагрузке) 5 мин , (при нагрузке 50%) 15 мин. | 684 | USD
ИБП Eaton 5130
1 | Eaton 5130 1250 RT 2U | 32313.6 | Нагрузка (ВА/Вт) 1250 /1150. Входной разъем IEC C14 /10A. Выходные разъемы 8*IEC-C13 /10A. Габариты В*Ш*Г (мм) 86*441*509, масса 24,3кг. | 816 | USD
2 | Eaton 5130 1750 RT 2U | 36273.6 | Нагрузка (ВА/Вт) 1750 /1600. Входной разъем IEC C14 /10A. Выходные разъемы 8*IEC-C13 /10A. Габариты В*Ш*Г (мм) 86*441*509, масса 26,6кг. | 916 | USD
3 | Eaton 5130 2500 RT 2U | 47599.2 | Нагрузка (ВА/Вт) 2500 /2250. Входной разъем IEC C20 /16A. Выходные разъемы 1*IEC-C19 /16A, 8*IEC-C13 /10A. Габариты В*Ш*Г (мм) 86*441*634, масса 33,8кг. | 1202 | USD
4 | Eaton 5130 3000 RT 3U | 60033.6 | Нагрузка (ВА/Вт) 3000 /2700. Входной разъем IEC C20 /16A. Выходные разъемы 1*IEC-C19 /16A, 8*IEC-C13 /10A. Габариты В*Ш*Г (мм) 131*441*484, масса 34,3кг. | 1516 | USD
5 | Eaton 5130 3000 RT 2U | 57538.8 | Нагрузка (ВА/Вт) 3000 /2700. Входной разъем IEC C20 /16A. Выходные разъемы 1*IEC-C19 /16A, 8*IEC-C13 /10A. Габариты В*Ш*Г (мм) 86*441*634, масса 33,8кг. | 1453 | USD
6 | Eaton 5130 EBM 1750 RT 2U | 16275.6 | Внешний батарейный модуль. Габариты В*Ш*Г (мм) 86*441*509, масса 30,4кг. | 411 | USD
1 | Eaton 5130 EBM 3000 RT 3U | 25146 | Внешний батарейный модуль. Габариты В*Ш*Г (мм) 86*441*634, масса 41,7кг. | 635 | USD
3 | Eaton 5130 EBM 3000 RT 2U | 25146 | Внешний батарейный модуль. Габариты В*Ш*Г (мм) 131*441*484, масса 41,7кг. | 635 | USD
ИБП Eaton 9130 |  |  |  |  | USD
1 | Eaton 9130 700 | 12668.7 | Мощность (ВА/Вт) 700 /630. Входной разъем C14. Выходные разъемы 6*C13. Габариты В*Ш*Г (мм) 230*160*350. Масса (кг) 12.2. | 349 | USD
2 | Eaton 9130 1000 | 14919.3 | Мощность (ВА/Вт) 1000 /900. Входной разъем C14. Выходные разъемы 6*C13. Габариты В*Ш*Г (мм) 230*160*380. Масса (кг) 14.5. | 411 | USD
3 | Eaton 9130 1500 | 22070.4 | Мощность (ВА/Вт) 1500 /1350. Входной разъем C14. Выходные разъемы 6*C13. Габариты В*Ш*Г (мм) 230*160*430. Масса (кг) 19.0. | 608 | USD
4 | Eaton 9130 2000 | 24974.4 | Мощность (ВА/Вт) 2000 /1800. Входной разъем C14. Выходные разъемы 8*C13, 1*C19. Габариты В*Ш*Г (мм) 325*214*410. Масса (кг) 34.5. | 688 | USD
5 | Eaton 9130 3000 | 37171.2 | Мощность (ВА/Вт) 3000 /2700. Входной разъем C20. Выходные разъемы 8*C13, 1*C19. Габариты В*Ш*Г (мм) 325*214*410. Масса (кг) 34.5. | 1024 | USD
6 | Eaton 9130 5000 | 74160.9 | Мощность (ВА/Вт) 5000/4500. Входной разъем Клеммная колодка. Выходные разъемы Клеммная колодка. Габариты В*Ш*Г (мм) 574*244*542. Масса (кг) 75.5. | 2043 | USD
7 | Eaton 9130 6000 | 83054.4 | Мощность (ВА/Вт) 6000/5400. Входной разъем Клеммная колодка. Выходные разъемы Клеммная колодка. Габариты В*Ш*Г (мм) 574*244*542. Масса (кг) 75.5. | 2288 | USD
8 | Eaton 9130 1000 RM | 23558.7 | Стоечное исполнение. Мощность (ВА/Вт) 1000 /900. Входной разъем C14. Выходные разъемы 6*C13. Габариты В*Ш*Г (мм) 86,5*438*450. Масса (кг) 16. | 649 | USD
9 | Eaton 9130 1500 RM | 29620.8 | Стоечное исполнение. Мощность (ВА/Вт) 1500 /1350. Входной разъем C14. Выходные разъемы 6*C13. Габариты В*Ш*Г (мм) 86,5*438*450. Масса (кг) 19. | 816 | USD
10 | Eaton 9130 2000 RM | 36445.2 | Стоечное исполнение. Мощность (ВА/Вт) 2000 /1800. Входной разъем C14. Выходные разъемы 8*C13, 1*C19. Габариты В*Ш*Г (мм) 86,5*438*600. Масса (кг) 29. | 1004 | USD
11 | Eaton 9130 3000 RM | 45302.4 | Стоечное исполнение. Мощность (ВА/Вт) 3000 /2700. Входной разъем C20. Выходные разъемы 8*C13, 1*C19. Габариты В*Ш*Г (мм) 86,5*438*600. Масса (кг) 29.5. | 1248 | USD
12 | Eaton 9130 EBM 1000 | 9365.4 | Внешние батарейные модули. Габариты В*Ш*Г (мм) 230*160*380. Масса (кг) 18.5. | 258 | USD
13 | Eaton 9130 EBM 1500 | 11180.4 | Внешние батарейные модули. Габариты В*Ш*Г (мм) 230*160*430. Масса (кг) 24.3. | 308 | USD
14 | Eaton 9130 EBM 3000 | 18404.1 | Внешние батарейные модули. Габариты В*Ш*Г (мм) 325*214*410. Масса (кг) 50. | 507 | USD
15 | Eaton 9130 EBM 6000 | 48315.3 | Внешние батарейные модули. Габариты В*Ш*Г (мм) 574*244*542. Масса (кг) 111. | 1331 | USD
16 | Eaton 9130 EBM 1000 RM | 13322.1 | Внешние батарейные модули. Габариты В*Ш*Г (мм) 86,5*438*450. Масса (кг) 22.1. | 367 | USD
17 | Eaton 9130 EBM 1500 RM | 13322.1 | Внешние батарейные модули. Габариты В*Ш*Г (мм) 86,5*438*450. Масса (кг) 28.1. | 367 | USD
18 | Eaton 9130 EBM 3000 RM | 17859.6 | Внешние батарейные модули. Габариты В*Ш*Г (мм) 86,5*438*600. Масса (кг) 41.1. | 492 | USD
ИБП Eaton 9135 |  |  |  |  | USD
1 | Eaton 9135 5000 RT 3U | 75939.6 | Мощность(ВА/Вт) 5000 /3500. Входной разъем Клеммная колодка. Выходные разъемы Клеммная колодка + 2*C19, 8*C13. Габариты В*Ш*Г (мм) 130*444*741. Масса (кг) 57. | 2092 | USD
2 | Eaton 9135 6000 RT 3U | 82001.7 | Мощность(ВА/Вт) 6000 /4200. Входной разъем Клеммная колодка. Выходные разъемы Клеммная колодка + 2*C19, 8*C13. Габариты В*Ш*Г (мм) 130*444*741. Масса (кг) 57. | 2259 | USD
3 | Eaton 9135 EBM R/T 3U | 36880.8 | Внешние батарейные модули. Габариты В*Ш*Г (мм) 130*444*650. Масса (кг) 77.5. | 1016 | USD
ИБП Eaton 9140 |  |  |  |  | USD
1 | Eaton 9140 10KVA HARDWIRE | 188505.9 | Мощность (кВА /кВт) 7.5 /6. Габариты В*Ш*Г (мм) 263*430*760. Масса ИБП 115кг, ВБМ 79кг. Батарея 17кг. Модуль питания 18 кг. Входной разъем Клеммная колодка. Выходные разъемы Клеммная колодка + 3*IEC320 16A и 2*IEC320 10A. Время резервирования батарей 65 минут с 4 ВБМ и при полной нагрузке. | 5193 | USD
2 | Eaton 9140 7.5KVA HARDWIRE | 176381.7 | Мощность (кВА /кВт) 10 /8. Габариты В*Ш*Г (мм) 263*430*760. Масса ИБП 115кг, ВБМ 79кг. Батарея 17кг. Модуль питания 18 кг. Входной разъем Клеммная колодка. Выходные разъемы Клеммная колодка + 3*IEC320 16A и 2*IEC320 10A. Время резервирования батарей 45 минут с 4 ВБМ и при полной нагрузке | 4859 | USD
Line interactive ИБП серии Tetrex
1 | Tetrex 500 | 2973 | ИБП для домашнего и офисного компьютерного и бытового оборудования. Технология - Line-Interactive. Псевдо синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR). Автослежение за частотой. Интерфейс RS-232. Мощность 500 ВА, 300 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 97 x 320 x 135. Вес 6,5 кг.
2 | Tetrex 800 | 4451 | ИБП для домашнего и офисного компьютерного и бытового оборудования. Технология - Line-Interactive. Псевдо синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR). Автослежение за частотой. Интерфейс RS-232. Мощность 800 ВА, 480 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 97 x 320 x 135. Вес 6,6 кг.
3 | Tetrex 1000 | 6726 | ИБП для домашнего и офисного компьютерного и бытового оборудования. Технология - Line-Interactive. Псевдо синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR). Автослежение за частотой. Интерфейс RS-232. Мощность 1000 ВА, 600 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 130x356x192. Вес 13,4 кг.
4 | Tetrex 1500 | 8308 | ИБП для домашнего и офисного компьютерного и бытового оборудования. Технология - Line-Interactive. Псевдо синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR). Автослежение за частотой. Интерфейс RS-232. Мощность 1500 ВА, 900 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 130x382x192. Вес 13,6 кг.
5 | Tetrex 2000 | 12635 | ИБП для домашнего и офисного компьютерного и бытового оборудования. Технология - Line-Interactive. Псевдо синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR). Автослежение за частотой. Интерфейс RS-232. Мощность 2000 ВА, 1200 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 130x382x192. Вес 15,9 кг.
Line interactive ИБП серии ALI Elite
1 | ALI Elite 600 | 8648 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 600 ВА, 350 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 140x436x210. Вес 13,8 кг. |  | USD
2 | ALI Elite 800 | 9588 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 800 ВА, 480 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 140x436x210. Вес 14,5 кг.
3 | ALI Elite 1000 | 9861 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 1000 ВА, 600 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 140x436x210. Вес 15 кг.
4 | ALI Elite 1500 | 16070 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 1500 ВА, 900 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 170x450x226. Вес 25 кг.
5 | ALI Elite 2000 | 20674 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 2000 ВА, 1200 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 170x450x226. Вес 30 кг.
6 | ALI Elite 2500 | 23828 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 2500 ВА, 1500 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 170x450x226. Вес 30 кг.
7 | ALI Elite 3000 (UPS + BP) | 38898 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 3000 ВА, 1800 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 170x450x226. Вес 20+26 кг.
8 | ALI Elite 800 RM | 12425 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты.Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 800 ВА, 480 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 483x381x84. Вес 18 кг.
9 | ALI Elite 1250 RM | 15975 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты.Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 1250 ВА, 750 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 483x381x84. Вес 24 кг.
10 | ALI Elite 1500 RM | 16457 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты.Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 1500 ВА, 900 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 483x381x130. Вес 26,1 кг.
11 | ALI Elite 2000 RM | 20367 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты.Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 2000 ВА, 1200 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 483x381x130. Вес 28,4 кг.
12 | ALI Elite 3000 RM | 34321 | ИБП для серверов, телекоммуникационного оборудования. Технология - Line-Interactive. Чистая синусоида выходного сигнала. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Интерфейсы связи: RS-232, SNMP и сухие контакты.Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 3000 ВА, 1800 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 483x561x178. Вес 34 кг.
On-Line ИБП серия Pinnacle Plus - Double convertion
1 | Pinnacle Plus 700 | 16766 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 700 ВА, 490 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 152x420x238. Вес 13,5 кг.
2 | Pinnacle Plus 1000 | 17082 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 1000 ВА, 700 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 152x420x238. Вес 16,2 кг.
3 | Pinnacle Plus 1500 | 21238 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 1500 ВА, 1050 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 152x420x238. Вес 17 кг.
4 | Pinnacle Plus 2000 | 34323 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 2000 ВА, 1400 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 225x425x360. Вес 31,1 кг.
5 | Pinnacle Plus 3000 | 40910 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 3000 ВА, 2100 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 225x425x360. Вес 33 кг.
6 | Pinnacle Plus 4000 | 58923 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 4000 ВА, 2800 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 537х258х440. Вес 50 кг.
7 | Pinnacle Plus 6000 | 85407 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 6000 ВА, 4200 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 257х585х570. Вес 86 кг.
8 | Pinnacle Plus 8000 | 114793 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 8000 ВА, 5600 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 257х690х700. Вес 112кг.
9 | Pinnacle Plus 10K | 157720 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 10000 ВА, 7000 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 257х690х700. Вес 190кг.
10 | Pinnacle Plus 12K | 167119 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 12000 ВА, 8400 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 257х690х700. Вес 247кг.
11 | Pinnacle Plus 700 RM 1U | 16097.125 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 700 ВА, 490 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428x525x44. Вес 15,5кг.
12 | Pinnacle Plus 700 RM 2U | 19521 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 700 ВА, 490 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428x425x84. Вес 14,6кг.
13 | Pinnacle Plus 1000 RM 1U | 16824.5 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 1000 ВА, 700 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428x525x44. Вес 15,5кг.
14 | Pinnacle Plus 1000 RM 2U | 20091 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 1000 ВА, 700 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428x425x84. Вес 17,1кг.
15 | Pinnacle Plus 1500 RM 2U | 23715 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 1500 ВА, 1050 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428x425x84. Вес 18,1кг.
16 | Pinnacle Plus 2000 RM 2U | 34878 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 2000 ВА, 1400 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428x635x84. Вес 31,6кг.
17 | Pinnacle Plus 3000 RM 2U | 48090 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 3000 ВА, 2100 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428x635x84. Вес 32,5кг.
18 | Pinnacle Plus 6000 RM 3U (без ВР) | 75285 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 6000 ВА, 4200 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428х597х126. Вес 20кг.
19 | Pinnacle Plus 10К RM 6U (c ВР) | 153738 | ИБП для оборудования, критичного к сбою питания. Технология - On--Line. Чистая синусоида выходного сигнала с нулевым временем перехода на резерв. Полностью микропроцессорное управление. Авторегулировка напряжения (AVR) с повышением и понижением напряжения. Регулировка частоты. Коррекция коэффициента мощности. «Холодный» старт. Интерфейсы связи: RS-232, USB, SNMP и сухие контакты. Использование внешних батарейных модулей для увеличения время резервирования. Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 10000 ВА, 7000 Вт. Габариты ШхГхВ, мм: 428х657х130. Вес 24кг.
Батарейные модули для серии Pinnacle Plus
1 | PIN Plus BP 700 | 9440 | Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 700 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 152x238x420. Вес 16кг.
2 | PIN Plus BP 1000/1500 | 10203 | Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 1000/1500 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 152x238x420. Вес 21кг.
3 | PIN Plus BP 2000/3000 | 18752 | Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 2000/3000 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 225x360x425. Вес 42кг.
4 | PIN Plus BP 4000/5000 | 24856 | Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 4000/5000 ВА.
5 | PIN Plus BP 6K/8K/10K | 59859 | Настольное / напольное исполнение, Tower. Мощность 6000/8000 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 257x570x590. Вес 140кг.
6 | PIN Plus BP 700RM | 11463 | Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 700 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 428x425x84. Вес 17кг.
7 | PIN Plus BP 1000/1500RM | 11908 | Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 1000/1500 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 428x425x84. Вес 22кг.
8 | PIN Plus BP 2000/3000RM | 18134 | Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 2000/3000 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 428x635x84. Вес 43,5кг.
9 | PIN Plus BP 6000RM 3U | 32049 | Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 6000 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 428x597x126. Вес 66кг.
10 | PIN Plus BP 10K RM 3U | 43026 | Стоечное исполнение, Rack 19". Мощность 10000 ВА. Габариты ШхГхВ, мм: 428x597x126. Вес 66кг.
Медицинские ИБП cерии CFR (CFR-MED)
1 | CFR 600XTE |  | Выходная мощность (ВА/Вт): 600/420. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 184 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 88%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 20мин.
2 | CFR 1000E |  | Выходная мощность (ВА/Вт): 1000/700. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 184 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 90%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 8мин.
3 | CFR 1500E |  | Выходная мощность (ВА/Вт): 1500/1000. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 192 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 90%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 14мин.
4 | CFR 2000E |  | Выходная мощность (ВА/Вт): 2000/1400. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 192 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 90%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 10мин.
5 | CFR 2500E |  | Выходная мощность (ВА/Вт): 2500/1750. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 192 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 90%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 6мин.
6 | CFR 3000E |  | Выходная мощность (ВА/Вт): 3000/2100. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 192 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 90%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 17мин.
7 | CFR 5000E |  | Выходная мощность (ВА/Вт): 5000/3500. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 192 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 90%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 9мин.
8 | CFR 7,5KE |  | Выходная мощность (ВА/Вт): 7500/5250. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 192 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 92%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 7мин.
9 | CFR 10KE |  | Выходная мощность (ВА/Вт):10000/7000. Диапазон входного напряжения (В перем. тока): 192 - 253. Частота 50Гц. Выходное напряжение (В перем. тока): 230. КПД 92%. Время резервирования при нагрузке 100 % - 3мин.
ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП
ИБП cерии TRI-Power X31T (On-line)
1 | X31T 10 |  | 3 фазы/1 фаза, без изолирующих трансформаторов. Конструктивное исполнение: Tower. Вход: Номинальное напряжение: Однофазное 230 В или трехфазное 400 В + N (избирательно). Диапазон напряжения: ± 20%. Частота: 45 – 65 Гц. Максимальный ток: трехфазный 18 А, однофазный 51 А. Коэффициент мощности: От 0 до 95% для трехфазного / от 0 до 99% для однофазного. Искажения тока: < 25% - трехфазный вход с активным фильтром, < 7% - однофазный вход. Обход (bypass): Номинальное напряжение: 230 В. Диапазон напряжения: ± 15% (избирательно от ± 5% до ± 25%). Частота: От 50 до 60 Гц. Стабильность частоты: ± 2% Гц (избирательно от ± 1% до ± 6%). Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 10 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 8 кВт (8 кВт – однофазн.). Форма сигнала: Синусоидальная. Номинальное напряжение: 230 В. Время переключения: 0 мс (online). Частота: Избирательно 50 или 60 Гц. Пик-фактор: 3:1. Батареи: Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые. Количество/Напряжение/Емкость: 32 x 12 В (2 x 192 В). Система: КПД: 93% в режиме online; 99% в режиме line interactive. Ток утечки: <100 мA. Дистанционная сигнализация: «Сухие» контакты. |  | USD
2 | X31T 15 |  | Отличия от X31T 10: Вход: Максимальный ток: трехфазный 26 А, однофазный 67 А. Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 15 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 12 кВт (10,5 кВт – однофазн.). Батареи: Количество/Напряжение/Емкость: 48 x 12 В (2 x 288 В). |  | USD
3 | X31T 20 |  | Отличия от X31T 10: Вход: Максимальный ток: трехфазный 35 А, однофазный 74 А. Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 20 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 16 кВт (12 кВт – однофазн.). Батареи: Количество/Напряжение/Емкость: 48 x 12 В (2 x 288 В). |  | USD
ИБП cерии TRI-Power X33T (On-line)
1 | X33T 10 |  | 3 фазы/3 фаза, без изолирующих трансформаторов. Конструктивное исполнение: Tower. Вход: Номинальное 3-фазное напряжение: 400 В + N. Диапазон напряжения: ± 20%. Частота: 45 – 65 Гц. Максимальный ток: трехфазный 18 А. Обход (bypass): Номинальное 3-фазное напряжение: 400 В + N. Диапазон напряжения: ± 15% (избирательно от ± 5% до ± 25%). Частота: От 50 до 60 Гц. Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 10 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 8 кВт. Номинальное 3-фазное напряжение: 400 В + N, избирательно от 346 В до 422 В шагами по 1 В. Стабильность напряжения: ± 1% статическая, ± 5% динамическая. Форма сигнала: Синусоидальная. Время переключения: 0 мс (online). Батареи: Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые. Количество/Напряжение/Емкость: 32 x 12 В (2 x 192 В). Ток заряда: От 2 до 4 A (в зависимости от емкости). Время перезаряда батарей: От 4 до 12 часов (в зависимости от емкости). Система: КПД: 92% в режиме online; 98% в режиме line interactive. Шум: < от 50 до 56 дБA на расстоянии 1м в зависимости от нагрузки и температуры. Ток утечки: <100 мA. |  | USD
2 | X33T 15 |  | Отличия от X33T 10: Вход: Максимальный ток: трехфазный 26 А. Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 15 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 12 кВт. Батареи: Количество/Напряжение/Емкость: 48 x 12 В (2 x 288 В). |  | USD
3 | X33T 20 |  | Отличия от X33T 10: Вход: Максимальный ток: трехфазный 35 А. Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 20 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 16 кВт. |  | USD
4 | X33T 30 |  | Отличия от X33T 10: Вход: Максимальный ток: трехфазный 46 А. Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 30 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 24 кВт. |  | USD
5 | X33T 40 |  | Вход: Номинальное 3-фазное напряжение: 380/400/415 В/N/PE ±20%. Диапазон напряжения: ± 20%. Частота: 45 – 65 Гц. Максимальный ток: трехфазный 53 А. Искажения тока: < 27% (< 4% с активным фильтром). Обход (bypass): Номинальное 3-фазное напряжение: 400 В + N. Диапазон напряжения: ± 15% (избирательно от ± 5% до ± 25%). Частота: От 50 до 60 Гц. Стабильность частоты: ± 2% Гц (избирательно от ± 1% до ± 6%). Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 40 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 32 кВт. Номинальное 3-фазное напряжение: 380 – 400 – 415 В + N, избирательно от 346 В до 422 В шагами по 1 В. Стабильность напряжения: ± 1% статическая, ± 5% динамическая. Выходной ток: 58 A. Форма сигнала: Синусоидальная. Время переключения: 0 мс (online). Ток к. з. инвертора: 300% в течение 0.5 сек.. Батареи: Тип: Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые. Количество/Напряжение/Емкость: 32 x 12 В (2 x 192 В). Система: КПД: 92% в режиме online; 98% в режиме line interactive. Ток утечки: <100 мA. |  | USD
6 | X33T 60 |  | Отличается от X33T 40: Вход: Максимальный ток: трехфазный 79 А. Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 60 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 48 кВт. Выходной ток: 87 A. Батареи: Количество/Напряжение/Емкость: 48 x 12 В (2 x 288 В). |  | USD
7 | X33T 80 |  | Отличается от X33T 40: Вход: Максимальный ток: трехфазный 106 А. Выход: Номинальная мощность (3 фазы): 80 кВА. Активная мощность (cos 0.8): 64 кВт. Выходной ток: 116 A. Батареи: Количество/Напряжение/Емкость: 48 x 12 В (2 x 288 В). |  | USD
ИБП cерии TRI-Power X33 (On-line)
1 | X33 20 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 2 А. Макс. ток заряда батарей: 46А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 16,9 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 94,4 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
2 | X33 30 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 2 А. Макс. ток заряда батарей: 64А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 25,3 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 94,4 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
3 | X33 40 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 2 А. Макс. ток заряда батарей: 91А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.)33,6 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,1 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
4 | X33 50 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 5 А. Макс. ток заряда батарей: 108А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 42,0 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,3 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
5 | X33 60 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 5 А. Макс. ток заряда батарей: 126А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 50,4 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,3 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
6 | X33 80 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 5 А. Макс. ток заряда батарей: 171А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 67,2 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,3 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
7 | X33 100 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 5 А. Макс. ток заряда батарей: 216А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 83,9 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,3 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
8 | X33 120 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 5 А. Макс. ток заряда батарей: 252А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 100,7 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,3 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
9 | X33 160 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 5 А. Макс. ток заряда батарей: 342А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 134,3 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,3 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
10 | X33 200 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 5 А. Макс. ток заряда батарей: 414А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 167,9 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,3 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
11 | X33 250 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 10 А. Макс. ток заряда батарей: 522А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 210,5 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 316,8 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
12 | X33 300 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 10 А. Макс. ток заряда батарей: 536А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 252,1 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 384,0 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 95,2 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
13 | X33 400 |  | Вход/Выход – 3 фазы/3 фазы. Изолирующие трансформаторы. Аварийный выключатель питания (ЕРО). Подключение до 8 ИБП в параллель, N+1. Выпрямитель: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц избирательно. Разброс напряжения (заряд): ± 15%. Разброс напряжения (без заряда): + 15/- 25%. Частота: 45 – 65 Гц. Мин. ток заряда батарей: 10 А. Макс. ток заряда батарей: 860А. Батареи: Общая мощность батарей (реком.) 333,3 кВт. Мин. напряжение разряда батарей: 384,0 В. Инвертор: Номинальное напряжение: Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц. КПД при полной номин. нагрузке 96 %. Общие данные системы: Режим работы: Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111. Наработка на отказ: 120 000 часов.
ИБП cерии TRI-Power X31 SCR
1 | X31 SCR 6 |  | Мощность (кВА): 6. ВХОД: Напряжение: 230/400 В, 50 Гц, 3 фаз., 4 провода, + N, +/- 15%, Обход напряжения 230 В +/- 10%, 50 Гц, Входной ток 3x12A. Входная частота: 50 Гц (60 Гц по требованию), +/- 5%, EMI: EN50091-2 Класс А. ВЫХОД: Мощность (кВт): 4,2. Коэффициент мощности 0,7. Напряжение: 230 В +/- 1%, 50 Гц. Частота: 50 Гц (60 Гц по требованию). Допустимое отклонение частоты: +/-2%(синхронная линия), +/- 0,2% (в свободном режиме). Защита от перегрузки: 100% - 125 % нагрузка: 10 мин., 125% - 150 % нагрузка: 1 мин., >150 % нагрузка: Обвод. БАТАРЕИ: Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые. Количество батарей 20. Зарядка на холостом ходу 270 В постоянного тока. Конец напряжения разрядки 200 В постоянного тока. Тестирование батарей: опциональный. ОБЩИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ: Интервал рабочей температуры 0 °C - 40 °C. Уровень защиты IP20. Акустический шум < 50 дБA. Масса без батареек 106(кг). Размеры (В х Ш.х Г) мм: 950x265x740.
2 | X31 SCR 7,5 |  | Отличается от X31 SCR 6: Мощность (кВА): 7,5. ВХОД: Входной ток 3x15A. ВЫХОД: Мощность (кВт) 5,25. ОБЩИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ: Масса без батареек 110 (кг).
3 | X31 SCR 10 |  | Отличается от X31 SCR 6: Мощность (кВА): 10. ВХОД: Входной ток 3x20A. ВЫХОД: Мощность (кВт) 7. ОБЩИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ: Масса без батареек 125 (кг).
4 | X31 SCR 15 |  | Отличается от X31 SCR 6: Мощность (кВА): 15. ВХОД: Входной ток 3x30A. ВЫХОД: Мощность (кВт) 10,5. БАТАРЕИ: Количество батарей 30. Зарядка на холостом ходу: 405 В постоянного тока. Конец напряжения разрядки 300 В постоянного тока. Тестирование батарей: Автоматически раз в 72 часа. ОБЩИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ: Акустический шум < 55 дБA. Масса без батареек 190 (кг). Размеры (В х Ш.х Г) мм: 1225x505x650.
5 | X31 SCR 20 |  | Отличается от X31 SCR 15: Мощность (кВА): 20. ВХОД: Входной ток 3x40A. ВЫХОД: Мощность (кВт) 14. ОБЩИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ: Масса без батареек 200 (кг).
6 | X31 SCR 30 |  | Отличается от X31 SCR 15: Мощность (кВА): 30. ВХОД: Входной ток 3x60A. ВЫХОД: Мощность (кВт) 21. ОБЩИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ: Масса без батареек 230 (кг).
ИБП cерии TRI-Power X31 HE
1 | X31 НЕ 10 |  | Мощность 10 (кВА). Вход: Номинальное напряжение: Однофазное 220/230/240 В или трехфазное 380/400/415 В + N (избирательно). Номинальная частота: 50 Гц / 60 Гц. Диапазон напряжения (400 В, 50 Гц): ±20% при нагрузке 100%, -40% и +20% при нагрузке 50%. Частота: 4 0 – 72 Гц. Коэффициент мощности: 0,99 при полной нагрузке. Искажения тока: THDI < 3%. Обход ( bypass): Номинальное напряжение: Однофазное 220 / 230 /240 В. Диапазон напряжения: От 180 В до 264 В (избирательно). Частота: От 50 до 60 Гц. Стабильность частоты: ± 5 ( избирательно ). Выход: Номинальная мощность: 10 кВА. Активная мощность ( cos 0.8 ): 8 кВт. Коэффициент мощности : по выходу : 0,8. Число фаз: 1. Стабильность напряжения: ± 1% статическая, ± 3 % динамическая. Перегрузка при cos 0.8: 110% в течение 10 мин., 133% в течение 1 мин., 150% в течение 5 сек. Батареи: Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые. Время перезаряда батарей : 6 часов. Система: КПД: ≥ 98% в экономичном режиме. Порты связи: 3 разъема интерфейса связи / RS -232 / USB. Шум: < 52 дБ A на расстоянии 1м. Вес без внутренних батарей 105 кг.
2 | X31 НЕ 15 |  | Аналог X31 НЕ 10. Отличия: Мощность 15(кВА). Выход: Номинальная мощность: 15 кВА. Активная мощность ( cos 0.8 ): 12 кВт. Система: Вес без внутренних батарей: 115 кг
3 | X31 НЕ 20 |  | Аналог X31 НЕ 10. Отличия: Мощность 20(кВА). Выход: Номинальная мощность: 20 кВА. Активная мощность ( cos 0.8 ): 16 кВт. Система: Вес без внутренних батарей: 120 кг
ИБП cерии TRI-Power X33 HE
1 | X33 НЕ 10 |  | Мощность 10 (кВА). Вход: Номинальное напряжение : трехфазное 380/400/415 В + N. Номинальная частота: 50 Гц / 60 Гц. Диапазон напряжения (400 В, 50 Гц) : ±20% при нагрузке 100%, -40% и +20% при нагрузке 50%. Частота: 40 – 72 Гц. Коэффициент мощности : 0,99 при полной нагрузке. Искажения тока : THDI ≤ 3%. Обход ( bypass): Номинальное напряжение : трехфазное 380/400/415 В + N. Диапазон напряжения : От 180 В до 264 В (избирательно). Частота : От 50 до 60 Гц. Стабильность частоты : ± 5 ( избирательно ). Выход: Номинальная мощность : 10 кВА. Активная мощность ( cos 0.8 ) : 9 кВт. Коэффициент мощности : по выходу : 0,9. Перегрузка при cos 0.8 : 115% - неограниченно, 125% в течение 10 мин., 150% в течение 1 мин., 168% в течение 5 сек. Батареи: Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые. Время перезаряда батарей: 6 часов. Система: КПД: ≥ 98% в экономичном режиме. Шум : < 52 дБ A на расстоянии 1м. Вес с внутренними батареями 180 кг. Размеры (Ш х Г х В): 440 х 850 х 1320 мм.
2 | X33 НЕ 15 |  | Аналог X33 НЕ 10. Отличия: Мощность 15 (кВА). Выход: Номинальная мощность :15 кВА. Активная мощность ( cos 0.8 ) : 13,5 кВт. Система: Вес с внутренними батареями 182 кг.
3 | X33 НЕ 20 |  | Аналог X33 НЕ 10. Отличия: Мощность 20 (кВА). Выход: Номинальная мощность :20 кВА. Активная мощность ( cos 0.8 ) : 18 кВт. Система: Вес с внутренними батареями 190 кг.
4 | X33 НЕ 30 |  | Аналог X33 НЕ 10. Отличия: Мощность 30 (кВА). Выход: Номинальная мощность :30 кВА. Активная мощность ( cos 0.8 ) : 27 кВт. Система: Шум : < 48 дБ A на расстоянии 1м. Вес с внутренними батареями 195 кг.
5 | X33 НЕ 40 |  | Аналог X33 НЕ 10. Отличия: Мощность 40 (кВА). Выход: Номинальная мощность :40 кВА. Активная мощность ( cos 0.8 ) : 36 кВт. Система: Шум : < 48 дБ A на расстоянии 1м. Вес с внутренними батареями 335 кг.
6 | X33 НЕ 100 |  | Мощность 100 (кВА). Вход: Номинальное напряжение: трехфазное 380/400/415 В + N. Номинальная частота: 50 Гц / 60 Гц. Диапазон напряжения (400 В, 50 Гц): ±20% при нагрузке 100%, -40% и +20% при нагрузке 50%. Частота: 40 – 72 Гц. Коэффициент мощности: 0,99 при полной нагрузке. Искажения тока: THDI <= 3%. Обход ( bypass): Номинальное напряжение: трехфазное 380/400/415 В + N. Диапазон напряжения: От 180 В до 264 В (избирательно). Частота: От 50 до 60 Гц. Стабильность частоты: ± 5 (избирательно). Выход: Номинальная мощность: 100 кВА. Номинальная активная мощность: 90 кВт. Коэффициент мощности: по выходу: 0,9. Число фаз: 3 + N. Перегрузка при cos 0.8: 115% - неограниченно, 125% в течение 10 мин., 150% в течение 1 мин., 168% в течение 5 сек.. Зарядное устройство батарей: Напряжение постоянного тока: ± 240 В. Максимальный ток: 25 А. Система: КПД: => 93% в режиме On-line. Шум: <= 70 дБ A на расстоянии 1м. Вес с внутренними батареями: 370 кг. Размеры (Ш х Г х В): 750 х 855 х 1900 мм.
7 | X33 НЕ 120 |  | Аналог X33 НЕ 100. Отличается: Мощность 120 (кВА). Выход: Номинальная мощность: 120 кВА. Номинальная активная мощность: 100 кВт. Сстема: Вес с внутренними батареями: 380 кг.
ИБП cерии TRI-Power X33 Mod
1 | X33 Mod 10 |  | Модульная конструкция. ВХОД: Номинальное входное напряжение: Однофазное 230В/Трехфазное 400 В. Номинальная частота: 50 / 60 Гц. Разброс частоты: ± 2% (избирательно ± 14%). Коэффициент мощности: > 0,99 (при полной нагрузке). КНИ входного тока: ≤ 3%. ВЫХОД: Номинальная мощность: 10 кВА. Активная мощность: 8 кВт. Коэффициент мощности: 0,8. Номинальное выходное напряжение: Однофазное 230 В/Трехфазное 400 В. Перегрузка при P.F. = 0,8: 125% в течение 2 мин., 150% в течение 30 сек. БАТАРЕИ: Тип: VRLA. ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ: Рабочая температура: от 0 °С до + 40 °С. Уровень акустического шума: от 42 до 46 дБА на расстоянии 1 м. КПД в режиме Smart: до 99%. Вес без батарей: 130 кг. Размеры (Ш х Г х В): 414 х 628 х 1645 мм.
2 | X33 Mod 15 |  | Аналог X33 Mod 10. ВЫХОД: Номинальная мощность: 15 кВА. Активная мощность: 12 кВт. ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ: Вес без батарей: 130кг.
3 | X33 Mod 20 |  | Аналог X33 Mod 10. ВЫХОД: Номинальная мощность: 20 кВА. Активная мощность: 16 кВт. ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ: Вес без батарей: 154кг.
4 | X33 Mod 30 |  | Модульная конструкция. ВХОД: Номинальное входное напряжение: Трехфазное 400 В. Номинальная частота: 50 / 60 Гц. Разброс частоты: ± 2% (избирательно ± 14%). Коэффициент мощности: > 0,99 (при полной нагрузке). КНИ входного тока: ≤ 3%. ВЫХОД: Номинальная мощность: 30 кВА. Активная мощность: 24 кВт. Номинальное выходное напряжение: Трехфазное 400 В. Перегрузка при P.F. = 0,8: 125% в течение 2 мин., 150% в течение 30 сек. БАТАРЕИ: Тип: VRLA. ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ: Рабочая температура: от 0 °С до + 40 °С. Уровень акустического шума: от 42 до 46 дБА на расстоянии 1 м. КПД в режиме Smart: до 99%. Вес без батарей: 154-75 кг. Размеры (Ш х Г х В): 2 х 414 х 628 х 1645 мм.
5 | X33 Mod 40 |  | Аналог X33 Mod 30. ВЫХОД: Номинальная мощность: 40 кВА. Активная мощность: 32 кВт. ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ: Вес без батарей: 154-75.
6 | X33 Mod 45 |  | Аналог X33 Mod 30. ВЫХОД: Номинальная мощность: 45 кВА. Активная мощность: 36 кВт. ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ: Вес без батарей: 165-75.
7 | X33 Mod 60 |  | Аналог X33 Mod 30. ВЫХОД: Номинальная мощность: 60 кВА. Активная мощность: 48 кВт. ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ: Вес без батарей: 194-75.
ИБП ДЛЯ РАБОТЫ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ИБП cерии Novus - готовые системы
1 | Novus Micro 300 |  | Номинальное переменное напряжение: 230 В. Номинальная частота: 50 Гц. Входной ток: 2,8 А. Выходной ток: 1,3А. Выходная мощность при +50 ˚С 300 Вт / ВА. Программируемые реле: 2. Напряжение линейки батарей: 24 В пост. тока. Выход: Форма выходного напряжения: Синус. Тип. КПД (полная резист. нагрузка): > 92 %. Тип . КНИ выходного напряжения: < 3 %. Диапазон входного напряжения От 150 В до 328 В. Стабильность вых. напряжения: ± 10% вне вх. диапазона. Тип. время переключения на батареи: < 5 мс. Уровень акустич. шума на 1 м: < 4 5 дБа. Рабочая температура : От -40 до + 74 ˚C (Верно только для модуля ИБП. При температурах менее 0˚ C требуется устройство подогрева (опция)). Ширина х Высота х Глубина, мм: 358 х 499,6 х 293,6. Вес, без батарей, 20 кг.
2 | NovusMicro 1000 |  | Номинальное переменное напряжение: 230 В. Номинальная частота: 50 Гц. Входной ток: 7,3 А. Выходной ток: 4,3 А. Выходная мощность при +50 ˚С 1000 Вт / ВА. Программируемые реле : 1. Напряжение линейки батарей : 48 В пост. тока. Выход: Форма выходного напряжения: Синус. Тип. КПД (полная резист. нагрузка): > 92 %. Тип . КНИ выходного напряжения: < 3 %. Диапазон входного напряжения От 150 В до 328 В. Стабильность вых. напряжения: ± 10% вне вх. диапазона. Тип. время переключения на батареи: < 5 мс. Уровень акустич. шума на 1 м: < 4 5 дБа. Рабочая температура : От -40 до + 74 ˚C (Верно только для модуля ИБП. При температурах менее 0˚ C требуется устройство подогрева (опция)). Ширина х Высота х Глубина, мм: 358 х 499,6 х 293,6. Вес, без батарей, 36.3 кг.
Модули ИБП cерии Novus
| FXM 650 |  | Входное/выходное напряжение: ~ 120/230 В. Входная/выходная частота: 50/60 Гц. Входной ток (при номинальном входном напряжении и зарядном устройстве с током 6А) 7,5/3,8 А. Выходной ток: 5,4А/ 2,8А. Выходная мощность: 650 Вт/ВА. Выходная мощность при температуре выше +55 С: 400 Вт/ВА. Напряжение линейки батарей: 24В пост. тока. Ширина х Высота х Глубина: 432 х 89 х 229 мм. Вес 11,3 кг.
| FXM 1100 |  | Входное/выходное напряжение: ~ 120/230 В. Входная/выходная частота: 50/60 Гц. Входной ток (при номинальном входном напряжении и зарядном устройстве с током 6А) 12,6/6,5 А. Выходной ток: 9,2А/ 4,8А. Выходная мощность: 1100 Вт/ВА. Выходная мощность при температуре выше +55 С: 850 Вт/ВА. Напряжение линейки батарей: 48В пост. тока. Ширина х Высота х Глубина: 394 х 133 х 222 мм. Вес 15,9 кг.
| FXM 1500 |  | Входное/выходное напряжение: ~ 120/230 В. Входная/выходная частота: 50/60 Гц. Входной ток (при номинальном входном напряжении и зарядном устройстве с током 6А) 16/8,4 А. Выходной ток: 12,5А/ 6,5А. Выходная мощность: 1500 Вт/ВА. Выходная мощность при температуре выше +55 С: 1100 Вт/ВА. Напряжение линейки батарей: 48В пост. тока. Ширина х Высота х Глубина: 394 х 133 х 222 мм. Вес 16,8 кг.
| FXM 2000 |  | Входное/выходное напряжение: ~ 120/230 В. Входная/выходная частота: 50/60 Гц. Входной ток (при номинальном входном напряжении и зарядном устройстве с током 6А) 20,5/10,7 А. Выходной ток: 16,7А/ 8,7А. Выходная мощность: 2000 Вт/ВА. Выходная мощность при температуре выше +55 С: 1500 Вт/ВА. Напряжение линейки батарей: 48В пост. тока. Ширина х Высота х Глубина: 394 х 133 х 222 мм. Вес 17,7 кг.
| Novus 3500 |  | Входное/выходное напряжение: ~ 230/230 В. Входная/выходная частота: 50/60 Гц. Входной ток (при номинальном входном напряжении и зарядном устройстве с током 6А) 20,5/10,7 А. Выходной ток: 16А. Диапазон входного напряжения: От 185 В до 300 В. Выходная мощность : 3500 Вт/ВА. Макс. ток заряда: 36 А. Ширина х Высота х Глубина: 430 х 222 х 292 мм. Вес 41 кг.
ИБП cерии Flex Point 18 и 30 Вт для оптического и телекоммуникационного оборудования
1 | Модуль FlexPoint 18 |  | Вход: Диапазон напряжения (120 В): 85 В – 132 В переменного тока. Диапазон напряжения (230 В): 85 В – 132 В переменного тока. Частота: 50 или 60 Гц. Выход: Напряжение постоянного тока: 10,5 В – 14,4 В. Номинальная мощность: 18 Вт. Максимальная мощность с батареями: 35 Вт. Защита от короткого замыкания: электронная. Макс. напряжение пульсации: 500 мВ скз* без батареи. Номинальный КПД (при нагрузке 75 %): 75 %. Окружающие условия: Рабочая температура от - 40 С до + 65 С. Относительная влажность от 0 до 95 % без конденсации. Батарея: Тип Необслуживаемая, герметичная свинцово-кислотная VRLA. Время перезаряда 24 часа с нагрузкой 15 Вт.
2 | Модуль FlexPoint 30 |  | Аналог FlexPoint 18. Вход: Диапазон напряжения (120 В): 170 В – 264 В переменного тока. Диапазон напряжения (230 В): 170 В – 264 В переменного тока. Частота: 50 или 60 Гц. Выход: Напряжение постоянного тока: 10,5 В – 14,4 В. Номинальная мощность: 30 Вт при 13 В пост. тока. Максимальная мощность с батареями: 45 Вт. Защита от короткого замыкания: электронная. Макс. напряжение пульсации: 150 мВ скз* с батареей. Номинальный КПД (при нагрузке 75 %): 75 %.
ИБП cерии FlexNet для оптики
| ELPM 300-48D |  | Вход: Диапазон напряжения: 85 – 170 В или 132 – 264 В переменного тока. Частота: 50 или 60 Гц. Выход: Напряжение постоянного тока: 48 В (42 – 54 В). Максимальная мощность: 300 Вт. Характеристики передачи: Параметры без прерывания. Батарея: Напряжение линейки 48 В постоянного тока. Емкость 4 х 50 А-ч. Тип: Необслуживаемая, герметичная свинцово-кислотная, гелевая. Заряд батареи С термокомпенсацией. Время резервирования (при нагрузке 275 Вт) 8 часов. Индикация: Светодиодные индикаторы: Выход в норме (зеленый свет), Работа в режиме ожидания (мигание зеленого), Батарея разряжена (мигание красного), Замена/отсутствие батареи (красный свет). Индикаторы аварийной сигнализации: Неисправность сети электропитания, Замена батареи, Отсутствие батареи, Батарея разряжена. Окружающие условия: Рабочая температура От – 40 °С до + 65 °С. Относительная влажность от 0 до 95 % без конденсации.
| MPS 48-7/T |  | Предназначен для резервного электропитания в телекоммуникации (оборудование сетей связи).
| MPS 48-7/F |  | Для использовании технологии «оптика-к дому» ( FTTC / H ), включая MDU , MTU и SBU ONT.
ИБП cерии ELH 100/300 Вт для оптического и телекоммуникационного оборудования
1 | ELH100 |  | Вход: Диапазон напряжения 90 – 180 В или 132 – 264 В переменного тока. Частота 50 или 60 Гц. Выход: Напряжение 48 В ±5% пост. тока. Максимальная мощность 100 Вт. Характеристики передачи: Параметры без прерывания. Батарея: Емкость 1 х 50 А-ч (85 GXL), необслуживаемая, герметичная свинцово-кислотная, гелевая. Время резервирования (при нагрузке) 8 часов (70 Вт). Время перезаряда (при нагрузке) 40 часов (70 Вт). Индикация: Светодиодные индикаторы: Выход в норме (зеленый свет), Работа в режиме ожидания (мигание зеленого), Батарея разряжена/отсутствие батареи (мигание красного), Замена батареи (красный свет). Рабочая температура От – 40 °С до + 55 °С. Монтаж На стену, столб.
2 | ELH300 |  | Аналог ELH100. Вход: Диапазон напряжения 75 – 150 В или 172 – 287 В переменного тока. Выход: Напряжение 60 В ±10% перем. тока. Максимальная мощность 300 Вт. Батарея: Емкость 4 х 17 А-ч. Время резервирования (при нагрузке) 2,75 часа (225 Вт). Время перезаряда (при нагрузке) 4 часа. Индикация: Светодиодные индикаторы: Процент нагрузки, От сети электропитания От батарей, Батареи разряжены Тест, По умолчанию, Процент батарей.
ИБП для кабельного телевидения
ИБП cерии ХМ-2
1 | XM2 915 E |  | Напряжение на входе (VAC): 190/220/247. Частота на выходе (Hz): 50. Напряжение на выходе (VAC): 63/75/87. Ток на выходе 15 A. Макс. мощность на выходе 1350VA. Время работы в режиме 125 мин. Напряжение на батареях 36 VDC. Приблизительный вес (kg/lbs): 37/82.
2 | XM2 615 E-48 |  | Напряжение на входе (VAC): 220. Частота на выходе (Hz): 50. Напряжение на выходе (VAC): 48/63. Ток на выходе 15 A. Макс. мощность на выходе 253VA. Время работы в режиме 280 мин. Напряжение на батареях 48 VDC. Приблизительный вес (kg/lbs): 32/70.
3 | XM2 615 E |  | Напряжение на входе (VAC): 190/220/247. Частота на выходе (Hz): 50. Напряжение на выходе (VAC): 63. Ток на выходе 15 A. Макс. мощность на выходе 900VA. Время работы в режиме 200 мин. Напряжение на батареях 36 VDC. Приблизительный вес (kg/lbs): 32/70.
Источник бесперебойного электропитания XM2-300HP
1 | XM2-300CE-HP |  | Входное напряжение: 230 В переменного тока. Диапазон входного напряжения, рабочий: от – 15% до + 10%. Входная частота: 50 Гц ± 3 Гц. Выходное напряжение: 63 В переменного тока. Номинальный выходной ток: 4,8 А. Максимальная выходная мощность: 300 Вт. Форма выходного сигнала: Квазипрямоугольная. Время переключения: ≤ 4 мс. Постоянное напряжение линейки батарей: 12 В постоянного тока.
ИБП APX2
1 | APX2 615 G |  | Напряжение на входе (VAC): 220. Частота на выходе (Hz): 50. Напряжение на выходе (VAC): 63/48. Ток на выходе (A): 15. Макс. мощность на выходе (VA): 900. Защита на входе: 12А. Защита на выходе: 6,3А. Вес (kg/lbs): 17.5/39.
2 | APX2 608 G |  | Напряжение на входе (VAC): 220. Частота на выходе (Hz): 50. Напряжение на выходе (VAC): 63/48. Ток на выходе (A): 8. Макс. мощность на выходе (VA): 480. Защита на входе: 8А. Защита на выходе: 4А. Вес (kg/lbs): 14.5/32.
Шкаф LPE для использования внутри и вне помещений
1 | LPE |  | Идеальный вариант для использования в MDU и топологиях N + 1 и N + 0. Компактнее, чем стандартный шкаф PWE-3. Возможная установка и монтаж на стену, столб и землю. ВхШхГ, мм: 660х413х305. Вес 11,3. Тип используемых батарей: Одна 220GXL (109 Ач) или две 70 HPL-FT (42 Ач при 20 часах).
Выпрямительные системы для телекоммуникаций
Выпрямительные системы серии RST
1 | RST 48/15 |  | Входное напряжение 184В-265В переменного тока, 47-63Гц. Выходное напряжение: 16.5A. Выходной ток 16.5A. Выходная мощность: 850Вт. Коэффициент мощности >0.90 при нагрузке от 0% до 100%. КПД (При нагрузке 40%-100%): >89%. Стабилизация напряжения: Наклон 0%.
2 | RST 48/30 |  | Входное напряжение 184В-265В переменного тока, 47-63Гц. Выходное напряжение: 33A. Выходной ток 33A. Выходная мощность: 1700Вт. Коэффициент мощности >0.90 при нагрузке от 0% до 100%. КПД (При нагрузке 40%-100%): >89%. Стабилизация напряжения: Наклон 0%.
3 | RST 24/30 |  | Входное напряжение 184В-265В переменного тока, 47-63Гц. Выходное напряжение: 33A. Выходной ток 33A. Выходная мощность: 850Вт. Коэффициент мощности >0.90 при нагрузке от 0% до 100%. КПД (При нагрузке 40%-100%): >89%. Стабилизация напряжения: Наклон 0%.
4 | RST 24/50 |  | Входное напряжение 184В-265В переменного тока, 47-63Гц. Выходное напряжение: 55A. Выходной ток 55A. Выходная мощность: 1415Вт. Коэффициент мощности >0.90 при нагрузке от 0% до 100%. КПД (При нагрузке 40%-100%): >89%. Стабилизация напряжения: Наклон 0%.
5 | RST 12/50 |  | Входное напряжение 184В-265В переменного тока, 47-63Гц. Выходное напряжение: 55A. Выходной ток 55A. Выходная мощность: 675Вт. Коэффициент мощности >0.90 при нагрузке от 0% до 100%. КПД (При нагрузке 40%-100%): >89%. Стабилизация напряжения: Наклон 0%.
6 | RST 12/100 |  | Входное напряжение 184В-265В переменного тока, 47-63Гц. Выходное напряжение: 105A. Выходной ток 105A. Выходная мощность: 1415Вт. Коэффициент мощности >0.90 при нагрузке от 0% до 100%. КПД (При нагрузке 40%-100%): >89%. Стабилизация напряжения: Наклон 0%.
Модульные выпрямительные системы серии RSM
1 | RSM 48/10 |  | Предназначен для защиты телекоммуникационных решений начального уровня.
2 | RSM 24/18 |  | Предназначен для защиты телекоммуникационных решений начального уровня.
3 | RSM 48/30 |  | Предназначен для защиты телекоммуникационных решений среднего масштаба.
4 | RSM 48/50 |  | Предназначен для защиты телекоммуникационных решений среднего и большого масштаба.
5 | RSM 48/100 |  | Предназначен для защиты телекоммуникационных решений среднего и большого масштаба.