## Лист1
Каталог оборудования
оборудования для очистки, дегазациии и осушки трансформаторных масел, монтажа высоковольтных трансформаторов
Наименование | Описание
Установки для обработки трансформаторного масла (дегазационные установки)
УВМ-3 | Контейнер с рабочим местом оператора
УВМ-4 | Утепленный вагон для холодного климата с рабочим местом оператора
УВМ-5 | Контейнер с рабочим местом оператора. Оснащена низкотемпературной ловушкой вымораживания. Допускает подключение вакуумного насоса АВЗ-180
УВМ-5М | Установка УВМ-5 , укомплектованная вакуумным блоком предварительного разрежения типа БВ на базе вакуумного насоса АВЗ-180
УВМ10-10 | Контейнер с рабочим местом оператора. Имеет пониженный уровень вибрации
УВМ10-10В | Установка УВМ10-10 , оснащенная дополнительным отсеком для шлангов, силового кабеля и другой технологической оснастки
УВМ10-10Л | Установка УВМ10-10 , укомплектованная низкотемпературной ловушкой вымораживания типа "Иней". При дополнительном использовании вакуумного насоса АВЗ-180 можно производить подсушку твердой изоляции трансформаторов
УВМ10-10М | Установка УВМ10-10 , укомплектованная блоком предварительного разрежения типа БПР на базе вакуумного насоса АВЗ-180 и низкотемпературной ловушкой вымораживания типа "Иней"
УВМ-12Б | Двухблочная установка в составе масляного блока с рабочим местом оператора и блока предварительного разрежения типа БПР
УВМ-12Б1 | Трехблочная установка в составе двух блоков УВМ-12Б и блока вакуумного с низкотемпературной или адсорбционной ловушкой. Выполняет функции дегазационной установки, нагревателя НТМЛ и установки "Иней-4М" (Иней-5М)
УВМ-12Б2 | Четырехблочная установка в составе четырех блоков УВМ-12Б1 и блока осушки воздуха. Выполняет дополнительно к функциям УВМ-12Б1, функции установки "Суховей", предназначенной для подготовки сухого воздуха, а также может использоваться для регенерации сорбентов
УВМ-12Б3 | Пятиблочная установка в составе четырех блоков УВМ-12Б2 и цеолитового блока, который дополнительно позволяет выполнять функции цеолитовой маслоочистительной установки (МЦУ)
УВМ-14Б | Установка в составе двух блоков: масляного блока БМ с рабочим местом оператора и моноблока вакуумного установки "Иней-6" на базе вакуумных насосов АВЗ-180 (1 шт.) и 2ДВН-500 (1 шт.)
УВМ-14Б1 | Трехблочная установка в составе двух блоков УВМ-14Б и блока осушки воздуха. Дополнительно к функциям установки УВМ-14Б, выполняет подготовку сухого воздуха (функции установки "Суховей"), а так же установка может быть использована для регенерации сорбентов.
УВМ-14Б2 | Установка в составе четырех блоков: трех блоков УВМ-14Б1 и цеолитового блока БЦ, который позволяет дополнительно выполнять адсорбционную сушку масла (функции цеолитовых установок, например установок серии МЦУ.)
УВМ-6 | Дегазационная установка с уменьшенными массогабаритными параметрами, производительностью до 1м3/час. Выполнена в металлическом контейнере
УВМ10-3 | Дегазационная установка с уменьшенными массогабаритными параметрами, производительностью до 3м3/час. Выполнена в металлическом контейнере с рабочим местом оператора
УВМ10-3Е | Установка, технологическая часть которой, размещена в контейнере с откидными створками для организации рабочего места оператора.
УВМ10-1,8К | Мини-УВМ производительностью до 1,8 м3/час. Выполнена в металлическом контейнере
УВМ10-1,2К | Мини-УВМ производительностью до 1,2 м3/час. Выполнена в металлическом контейнере
УВМ10-0,8/4К | Мини-УВМ производительностью: - 0,8 м3/час при дегазации масел; - 4 м3/час при сушке масел. Выполнена в металлическом контейнере
УВМ10-0,8К | Мини-УВМ производительностью до 0,8 м3/час. Выполнена в металлическом контейнере
УВМ10-0,4К | Мини-УВМ производительностью до 0,4 м3/час. Выполнена в металлическом контейнере
УВМ10-0,1 | Мини-УВМ производительностью до 0,1 м3/час
УВМ-0,2Е | Установка, технологическая часть которой, размещена в металлическом контейнере , контейнер на колесах. Производительность в режиме дегазации, азотирования, сушки и фильтрации не менее 0,2 м3/ч. Мощность ленточного маслонагревателя 8 кВт. Давление на выходе 0,4-0,6 МПа, что обеспечивает возможность доливки (заливки) масла в высоковольтные вводы. Параметры масла после обработки те же, что и в установке УВМ 3.
ПДВ-Е | Приспособление для доливки высоковольтных вводов дегазированным маслом с помощью ручного пневматического насоса. Объем бака (заправки) 10 л. Развивает давление до 5 кгс/см2. Вес приспособления без масла 12 кг. Адаптировано для работы с установками УВМ.
УДВ-2М | Устройство доливки высоковольтных вводов дегазированным маслом. Производительность - 140-150 см3 за один ход поршня. Устройство адаптировано для совместной работы со всеми установками УВМ, поставляемыми ООО "Укрмашгрупп"
Установки для осушки и очистки от механических примесей трансформаторных масел
МЦУ-2 | Маслонагреватель мощностью 90 кВт. Ресурс работы до регенерации сорбента - 400 тонн масла
МЦУ-4 (МЦУ-4-Е ) | Маслонагреватель мощностью 35 кВт. Ресурс работы до регенерации сорбента - 250 тонн масла
МЦУ-4С (МЦУ-4С-Е ) | Установка МЦУ-4 дополнена блоком из двух адсорберов с силикагелем, что позволяет снижать кислотное число масла
МЦУ-4А (МЦУ-4А-Е ) | Установка МЦУ-4 (МЦУ-4-Е ) дополнена блоком МЦУ-А из двух адсорберов с окисью алюминия AL2O3 по 65 кг каждый, что дополнительно позволяет улучшить Тgσ. МЦУ-4А оснащена ленточным, а МЦУ-4А-Е - слюдопластовым маслонагревателем мощностью 35 кВт.
МЦУ-4СА (МЦУ-4СА-Е ) | Установка МЦУ-4 (МЦУ-4-Е) дополнена блоком МЦУ-С из двух адсорберов с силикагелем СаА по 65 кг каждый, что дополнительно позволяет улучшить Тgσ путем удаления продуктов окисления при регенерации. МЦУ-4СА оснащена ленточным, а МЦУ-4СА-Е - слюдопластовым маслонагревателем мощностью 35 кВт.
МЦУ-4Ц (МЦУ-4Ц-Е ) | Установка МЦУ-4 дополнена блоком с высокооборотной центрифугой. Позволяет увеличить ресурс работы до регенерации сорбента и производит очистку масла с высоким влагосодержанием и содержанием механических примесей
МЦУ-4ЦА (МЦУ-4ЦА-Е ) | Установка МЦУ-4А (МЦУ-4А-Е) дополнительно укомплектованная высокооборотной центрифугой СОГ-933К1 (СОГ-933КТ-1)
МЦУ-4ЦС (МЦУ-4ЦС-Е ) | Установка МЦУ-4С (МЦУ-4С-Е) дополнительно укомплектованная высокооборотной центрифугой СОГ-933К1 (СОГ-933КТ-1)
МЦУ-4ЦСА (МЦУ-4ЦСА-Е ) | Установка МЦУ-4 дополнена блоком из двух адсорберов и высокооборотной центрифугой. Обладает преимуществами установок МЦУ-4С и МЦУ-4Ц
МЦУ 4Р-N | Установка состоит из последовательно соединенных маслонасоса, нагревателя, адсорбера с цеолитом NaA, фильтров. В адсорбере с цеолитом вмонтированы нагреватели, при помощи которых и с использованием блока МЦУ 4Р-БР можно производить регенерацию адсорбента без выгрузки его из адсорбера установки МЦУ 4Р-N
МЦУ 4Р-NА | Установка МЦУ 4Р-N дополнена двумя адсорберами, заполненными окисью алюминия Al2O3. В адсорберах также вмонтированы нагреватели, при которых и с использованием блока МЦУ 4P-БР можно производить регенерацию адсорбента без выгрузки его из адсорберов установки МЦУ 4Р-NA
МЦУ 4Р-NС | Установка МЦУ 4Р-N дополнена двумя адсорберами с силикагелем. В адсорберах также вмонтированы нагреватели, при помощи которых и с использованием блока МЦУ 4Р-БР можно производить регенерацию адсорбента без выгрузки его из адсорберов установки МЦУ 4Р-NC
МЦУ 4Р-NСА | Установка МЦУ 4Р-N дополнена двумя адсорберами с силикагелем и двумя адсорберами с окисью алюминия Al2O3. В адсорберах вмонтированы нагреватели, при помощи которых и с использованием блока МЦУ 4Р-БР можно производить регенерацию адсорбента без выгрузки его из адсорберов установки МЦУ 4Р-NCA
МЦУ-7 | Установка оснащена адсорберами, обеспечивающими регенерацию сорбента в адсорберах (без снятия их с установки) токами высокой частоты от блока БРПС, поставляемого по отдельному заказу. Ресурс работы до регенерации сорбента 300 тонн масла
МЦУ-Н180 | Двухконтурная установка, позволяющая совмещать функции цеолитовой установки и маслонагревателя НТМЛ; оснащена двумя нагревательными элементами по 90 кВт каждый. Ресурс работы до регенерации сорбента - 300 тонн масла
ФСМ-2 | Двухблочная установка для фильтрации и сушки масла, состоящая из установки МЦУ-2 и блока регенерации сорбента ПС-1
ФСМ-2Р | Двухблочная установка для фильтрации и сушки масла, состоящая из установки МЦУ-2 и блока регенерации сорбента БР
ФСМ-4 | Двухблочная установка для фильтрации и сушки масла. Включает блок фильтрации и сушки масла МЦУ-4 и блок регенерации сорбента ПС-1
ФМС-4Р (ФСМ-4Р-Е ) | Двухблочная установка для фильтрации и сушки масла. Включает блок фильтрации и сушки масла МЦУ-4 и блок регенерации сорбента БР
ФСМВ-110 | Комплекс предназначен для обработки трансформаторного масла (блок БОМ) и подготовки сухого воздуха (блок БРВ). Блок БРВ может также использоваться для регенерации сорбента. Комплекс выполняет функции цеолитовой установки, установки фильтрации, маслонагревателя, установки регенерации сорбента и установки "Суховей"
ФСМВ-110М | Комплекс ФСМВ-110 дополнен блоком адсорберов, заполненных силикагелем
ФСМВ-110Е | Комплекс для проведения работ по монтажу, ремонту и обслуживанию силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно. Выполняет сушку, нагрев и фильтрацию масел термовакуумным способом с продувкой масла сухим воздухом (параметры обработанного масла такие же, как и в установке МЦУ-2), а также подготовку сухого воздуха для трансформаторов при их разгерметизации. Для трансформаторов до 110 кВ включительно, которые не рассчитаны на полный вакуум, установка обеспечивает вакуумирование с периодической продувкой сухим воздухом. Комплекс осуществляет также продувку и сушку обмоток трансформатора сухим горячим воздухом. Заменяет установки МЦУ, "Суховей", НТМЛ.
Установки и блоки регенерации сорбентов
Блок БР | Блок предназначен для циклической подготовки сухого воздуха и регенерации сорбента горячим воздухом с последующим его охлаждением сухим воздухом
Блок ПС-1 | Установка для регенерации сорбента термовакуумным методом
Блок ПС-1А | Модернизированная установка ПС-1, которая имеет более удобную выгрузку сорбента после регенерации и (за счет установки наружных плоских нагревателей) оптимальное распределение температуры внутри адсорбера
Блок ПС-1Е | Установка для регенерации сорбента термовакуумным методом, которая за счет применения жидкостно-кольцевого вакуумного насоса, полностью исключает выброс в атмосферу продуктов регенерации масла. Масса обрабатываемого сорбента за один цикл 250 кг
МЦУ4Р-БР | Блок состоит из вакуумного насоса, охладителя и измерителя извлеченной из адсорберов влаги. Блок МЦУ 4Р-БР используется для регенерации адсорбента термовакуумным способом в установках МЦУ 4P-N , МЦУ 4Р-NA , МЦУ 4Р-NC , МЦУ 4Р-NCA
БРПС | Блок регенерации сорбента токами высокой частоты (используется с установкой МЦУ-7)
Установки "ИНЕЙ" для обработки твердой изоляции силовых трансформаторов
ИНЕЙ-4 | Вакуумный блок БВ-500-Н на базе насоса 2ДВН-500 с низкотемпературной ловушкой вымораживания, который комплектуется насосом предварительного разрежения АВЗ-180
ИНЕЙ-4М | Двухблочная установка, состоящая из вакуумного блока БВ-500Н на базе насоса 2ДВН-500 с низкотемпературной ловушкой вымораживания и блока предварительного разрежения БПР
ИНЕЙ-5 | Вакуумный блок БВ-500-А на базе насоса 2ДВН-500 с адсорбционной ловушкой (цеолит NaA или NaX), который комплектуется насосом предварительного разрежения АВЗ-180
ИНЕЙ-5М | Двухблочная установка, состоящая из вакуумного блока БВ-500-А на базе насоса 2ДВН-500 с адсорбционной ловушкой (цеолит NaA или NaX) и блока предварительного разрежения БПР
ИНЕЙ-6 | Установка (моноблок), состоящая из адсорбционной или низкотемпературной ловушки вымораживания (по требованию Заказчика), вакуумного насоса 2ДВН-500 и насоса предварительного разрежения АВЗ-180 (с системой охлаждения)
ИНЕЙ-4.1 | Вакуумный блок БВ-500-НМ на базе насоса 2ДВН-500 с низкотемпературной ловушкой вымораживания на базе автономного холодильного агрегата, в комплекте с насосом предварительного разрежения АВЗ-180. Установка со значительно большей поверхностью вымораживания не требует расходных материалов (двуокись углерода, ацетон, жидкий азот), что значительно сокращает затраты и время при выполнении сушки твердой изоляции трансформаторов.
ИНЕЙ-4.1М | Двухблочная установка, состоящая из вакуумного блока БВ-500-НМ на базе насоса 2ДВН-500 с низкотемпературной ловушкой вымораживания на базе автономного холодильного агрегата и блока предварительного разрежения с насосом АВЗ-180 (БПР или БВ-1) с системой его охлаждения. Установка со значительно большей поверхностью вымораживания не требует расходных материалов (двуокись углерода, ацетон, жидкий азот), что значительно сокращает затраты и время при выполнении сушки твердой изоляции трансформаторов.
ИНЕЙ-4.2 | Вакуумный блок БВ-500-НМ на базе насоса 2ДВН-500 с низкотемпературной ловушкой вымораживания на базе автономного холодильного агрегата, в комплекте с насосом предварительного разрежения АВЗ-90. Установка со значительно большей поверхностью вымораживания не требует расходных материалов (двуокись углерода, ацетон, жидкий азот), что значительно сокращает затраты и время при выполнении сушки твердой изоляции трансформаторов.
ИНЕЙ-4.2М | Двухблочная установка, состоящая из вакуумного блока БВ-500-НМ на базе насоса 2ДВН-500 с низкотемпературной ловушкой вымораживания на базе автономного холодильного агрегата и блока предварительного разрежения с насосом АВЗ-90 (БПР-90 или БВ-1/90) с системой его охлаждения. Установка со значительно большей поверхностью вымораживания не требует расходных материалов (двуокись углерода, ацетон, жидкий азот), что значительно сокращает затраты и время при выполнении сушки твердой изоляции трансформаторов.
Установки осушки воздуха
СУХОВЕЙ-4 | Установка осушки воздуха до точки росы не менее минус 50°С. Производительность - 150 м3/ч, масса адсорбента - 2х200 кг. Имеет два независимых нагревателя, что позволяет одновременно получать очищенный сухой воздух и горячий осушенный воздух для подсушки твердой изоляции трансформаторов.
СУХОВЕЙ-5 | Установка осушки воздуха до точки росы не менее минус 50°С. Производительность - 150 м3/ч, масса адсорбента - 2х200 кг. Имеет два независимых нагревателя, что позволяет одновременно получать очищенный сухой воздух и горячий осушенный воздух для подсушки твердой изоляции трансформаторов. На выходе установки предусмотрен фильтр воздуха с тонкостью фильтрации 5мкм и прибор для непрерывного контроля температуры точки росы (в комплекте прибор ИВГ-1)
СУХОВЕЙ-4Е | Установка осушки воздуха до точки росы не менее минус 50°С. Производительность - 360 м3/ч, обеспечивает непрерывную подачу сухого воздуха не менее 200м3/ч масса адсорбента - 2х200 кг. На выходе установки предусмотрен фильтр воздуха с тонкостью фильтрации 5мкм и прибор для непрерывного контроля температуры точки росы (в комплекте прибор ИВГ-1)
Нагреватели ленточные для нагрева трансформаторов и нагрева трансформаторных масел
НТМЛ-160М | Мощность нагревательного элемента 160 кВт
НТМЛ-80М | Мощность нагревательного элемента 80 кВт
НТМЛ-120М | Мощность нагревательного элемента 120 кВт
НТМЛ-200М | Мощность нагревательного элемента 200 кВт
НТМЛ-240М | Мощность нагревательного элемента 240 кВт
НТМЛ-150Е | Установка со слюдопластовым маслонагревателем мощностью 150 кВт (непосредственный контакт масла с греющим элементом отсутствует). Производительность в режиме нагрева и фильтрации масел 30 м3/ч, в режиме перекачки 45 м3/ч. Остальные параметры масла после обработки аналогичные НТМЛ-160М.
Блоки вакуумные и блоки предварительного разрежения
БВ-1 | Выполнен на базе насоса АВЗ-180. Насос АВЗ-180 размещен в вагоне и снабжен системой охлаждения и разогрева его в зимнее время. Применяется в комплекте установки УВМ-5М
БПР | Выполнен на базе насоса АВЗ-180. Насос АВЗ-180 размещен в вагоне и снабжен системой охлаждения и разогрева его в зимнее время. Применяется в комплекте установок УВМ10-10М и УВМ-12Б. Блок БПР входит также в состав установок "Иней-4М" и "Иней-5М"
Установки ФУМ для фильтрации и очистки масляных жидкостей
ФУМ-П (*ФУМ-П.2/2/3.00-9/400-20) | Установка пассивная (без маслонасоса) с двухкаскадной, двухветвевой фильтрацией, с 3-я стандартными фильтроэлементами в каждом корпусе, без нагревателя, достигаемый класс чистоты по ГОСТ 17216 не хуже 9, коэффициент фильтрации не менее 400, пропускной способностью 20 м3/ч. Номинальная тонкость фильтрации 20/м мкм.
ФУМ-А (*ФУМ-А.2/2/3.00-9/400-3,6) | Установка активная (с маслонасосом) с двухкаскадной, двухветвевой фильтрацией, с 3-я стандартными фильтроэлементами в каждом корпусе, без нагревателя, достигаемый класс чистоты по ГОСТ 17216 не хуже 9, коэффициент фильтрации не менее 400, пропускной способностью 3,6 м3/ч. Номинальная тонкость фильтрации 20/м мкм. Давление на выходе 4 кгс/см2.
ФУМ-А исп.1 (*ФУМ-А.2/2/3.Н36-7/400-20) | Установка активная (с маслонасосом) с двухкаскадной, двухветвевой фильтрацией, с 3-я стандартными фильтроэлементами в каждом корпусе, с ленточным нагревателем мощностью 36 кВт, достигаемый класс чистоты по ГОСТ 17216 не хуже 7, коэффициент фильтрации не менее 400, производительностью 20 м3/ч. Номинальная тонкость фильтрации 5 мкм (первый каскад) и 3 мкм (второй каскад). Давление на выходе 2 кгс/см2
ФУМ-АТ.2/2/3.Н30-7/400-19,5 | Установка ФУМ-А.2/2/3.Н36-7/400-20, дополнительно укомплектована центрифугой СОГ-933К1 (СОГ-933КТ1). Установка активная (с маслонасосом) для сушки и фильтрации турбинных масел. Двухкаскадная, двухветвеевая фильтрация, с 3-я стандартными фильтроэлементами в каждом корпусе, с нагревателем косвенного нагрева мощностью 30 кВт, достигаемый класс чистоты по ГОСТ 17216 не хуже 7, коэффициент фильтрации не менее 400, производительностью 19,5 м3/ч. Номинальная тонкость фильтрации 5/3 мкм. Давление на выходе 2 кгс/см2
ПРИМЕЧАНИЯ: * Полное обозначение установки ** Установки для сушки и удаления механических примесей из минеральных масел по индивидуальным техническим требованиям Заказчика могут быть поставлены производительностью до 50 м3/ч, классом чистоты от 7 до 11, коэффициентом фильтрации от 20 до 2000, тонкостью фильтрации 3,5,10,20, 40 и 200 мкм
Фильтр тонкой очистки масел
ФТО-10 | Фильтр тонкой очистки масел с тонкостью фильтрации 5 мкм. Возможна установка в фильтре фильтроэлементов с тонкостью фильтрации 20 мкм
Устройство для монтажа силовых трансформаторов и другого тяжеловесного оборудования
НСП-400М-4ДГ-100М | Устройство для монтажа тяжеловесного оборудования. Комплект состоит из насосной станции НСП-400М (номинальное давление 40 Мпа, производительность 1,6 л/мин.) и четырех домкратов ДГ-100М грузоподъемностью по 100 тс (ход поршня домкратов 135 мм). Масса комплекта 360 кг (насосной станции 130 кг, домкраты 4х55=220 кг)
НСП-400М-4ДГ-200М | Устройство для монтажа тяжеловесного оборудования. Комплект состоит из насосной станции НСП-400М (номинальное давление 40 Мпа, производительность 1,6 л/мин.) и четырех домкратов ДГ-200М грузоподъемностью по 200 тс (ход поршня домкратов 135 мм).
НСП 160/16/2-2ТГ 16/400 | Устройство для монтажа (перемещения) тяжеловесного оборудования. Предназначено для горизонтального перемещения трансформаторов и другого тяжеловесного оборудования по рельсовым путям и при погрузке (разгрузке) трансформаторов на транспортное средство. Номинальное давление насосной станции 16 МПа, производительность 15 л/мин. Номинальное усилие перемещения 32 тонны. Скорость перемещения до 0,8 м/мин, расстояние перемещения за один цикл 400 мм. Толкателей гидравлических 2 шт., с возвратом. Масса комплекта 215 кг, в том числе насосная станция55 кг (с маслом 80 кг), толкатели гидравлические 2 шт. по 75 кг
НСП 160/16/4-4ТГ 16/400 | Устройство для монтажа (перемещения) тяжеловесного оборудования. Предназначено для горизонтального перемещения трансформаторов и другого тяжеловесного оборудования по рельсовым путям и при погрузке (разгрузке) трансформаторов на транспортное средство. Номинальное давление насосной станции 16 МПа, производительность 15 л/мин. Номинальное усилие перемещения 64 тонны. Скорость перемещения до 0,4 м/мин, расстояние перемещения за один цикл 400 мм. Толкателей гидравлических 4 шт., с возвратом. Масса комплекта 375 кг, в том числе насосная станция55 кг (с маслом 80 кг), толкатели гидравлические 4 шт. по 75 кг
НСП 500:160/3,5:16-ДГ 90В-2ТГ 16/400 | Устройство для монтажа (перемещения) тяжеловесного оборудования. Комплект, состоящий из насосной станции, четырех домкратов ДГ-90В (грузоподъемностью по 70 тс, с возвратом) и двух толкателей ТГ 16/400 (ход поршня 400 мм).Насосная станция работает в двух режимах: для подъема оборудования с номинальным давлением 50 МПа, производительностью 3,5 л/мин. и для перемещения с номинальным давлением 16 МПа, производительностью 15 л/мин. Номинальное суммарное усилие подъема 360 тонн, перемещения 32 тонны. Масса комплекта 400 кг (насосной станции 70 кг, толкателей 2х75=150 кг, домкраты 4х45=180 кг)
НСП 500:160/3,5:16-ДГ 90В-4ТГ 16/400 | Устройство для монтажа (перемещения) тяжеловесного оборудования. Комплект, состоящий из насосной станции, четырех домкратов ДГ-90В (грузоподъемностью по 70 тс, с возвратом) и двух толкателей ТГ 16/400 (ход поршня 400 мм).Насосная станция работает в двух режимах: для подъема оборудования с номинальным давлением 50 МПа, производительностью 3,5 л/мин. и для перемещения с номинальным давлением 16 МПа, производительностью 15 л/мин. Номинальное суммарное усилие подъема 360 тонн, перемещения 64 тонны. Масса комплекта 550 кг (насосной станции 70 кг, толкателей 4х75=300 кг, домкраты 4х45=180 кг)
Устройство для подпрессововки обмоток трансформатора
ГМ17х4/35 | Комплект состоит из ручной насосной станции и четырех домкратов ДГ-17 грузоподъемностью 17 тс с соединительными шлангами
Устройство для монтажа тяжеловесного оборудования
ПГТ-1М | Устройство предназначено для перемещения тяжеловесного оборудования массой до 500 тонн (например, трансформаторов) по рельсовым путям. Скорость перемещения - 0,5 м в минуту
Подробные технические описания оборудования, вы можете найти на сайте:
http://www.ukrmashgrup.narod.ru
- На всю продукцию распространяется гарантия завода изготовителя;
- Отгрузка продукции транспортными компаниями или Ж/Д контейнерами в любой регион;
- Минимальные сроки поставки на весь перечень продукции.
- Условия оплаты: 60% предоплата, остальные 40% по извещению о готовности оборудования к отправке.