## Introduction
Power 2000
EXEL 1 & 2 и Pacific
715 - 3300 kVA @ 50 Hz
Прейскурант 2009 на
генераторные установки с двигателями
MTU-DDC и Mitsubishi
Валюта:
евро

## Общие сведения
1 - СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ |  | 1 - STANDARD SPECIFICATIONS
Все генераторные установки снабжены: |  | All our gensets are fitted with:
- Дизельным двигателем с жидкостным охлаждением |  | - Industrial water cooled DIESEL engine
- Радиатором с электрическим вентилятором |  | - Radiator with an electric fan
- Электростартером и зарядным генератором на 24 В |  | - Electric starter & Charge alternator 24 v D.C.
- Электронным регулятором оборотов двигателя |  | - Electronic governor
- Стандартным воздушным фильтром |  | - Standard air filter
- Одноопорным электрогенератором класса защиты IP23 |  | - Single bearing alternator IP 21 T° rise / Insulation to class H/H
температурный класс / класс изоляции Н/Н
- Сварной стальной рамой с антивибрационными подушками |  | - Welded steel base frame with anti vibration mounting
- Гибким топливопроводом и сливным краном масляной системы |  | - Flexible fuel lines & Lub oil drain cock
- 24 В стартерной аккумуляторной батареей (с электролитом) |  | - 24 v D.C. starting battery
- Одним экземпляром пользовательской документации |  | - User's manual ( 1 copy )
- Все ген.установки упакованы в пластиковую пленку |  | - Packing under shrinked plastic film
и заправлены маслом и охлаждающей жидкостью
2 - ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ И НОРМЫ |  | 2 - MEASURES CONDITIONS & STANDARDS
25°С / 152,4 м над уровнем моря / 60% отн.влажности / Cos phi 0.8 |  | 25 °c - 152,4 m / 500 feet A.S.L. '- 60 % relative humidity '- 0.8 p.f.
Ген.установки соответствуют следующим стандартам: |  | Gensets are complying to the relevant standards :
- Двигатели: | ISO 3046, DIN 6271, BS 5514 . | - Engines : | ISO 3046, DIN 6271, BS 5514 .
- Электрогенераторы: |  | - Alternators :
UTE NF C 51.111, VDE 0530, BS 4999, Nema MG 21, IEC 34.1 |  | UTE NF C 51.111, VDE 0530, BS 4999, Nema MG 21, IEC 34.1
- Генераторные установки: ISO 8528 |  | - Generating sets : ISO 8528
3 - МОЩНОСТЬ |  | 3 - RATINGS
Основная мощность (PRP): |  | Prime Power :
Это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой |  | These ratings are applicable for supplying electrical power
(при переменной нагрузке) вместо основной электросети. |  | ( at variable load ) in lieu of the commercially purchased power.
Для нее не установлены ограничения продолжительности работы |  | There is no limit to the annual hours of operation. For these
в течение года, и допускается 10% перегрузка в течение одного |  | rating, 10 % overload for one hour every 12 hours.
часа каждые 12 часов работы.
Резервная мощность (ESP): |  | Standby power :
Мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения |  | Standby power are applicable for
электропитания переменной нагрузки в случае пропадания |  | supplying electrical power ( at variable load ) in the event of a
энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается |  | power failure. No overload permitted. ( 500 h/year max )
и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Электрогенераторы этих моделей рассчитаны для температ. 27°С |  | The alternators on these models are standby rated for 27 ° c.
4 - СТАНДАРТНЫЙ СРОК ПОСТАВКИ |  | 4 - STANDARD DELIVERY TIME
Уточняются в момент размещения
заказа.
5 - МАРКИРОВКА CE |  | 5 - CE REGULATION
Все генераторные установки соответствуют нормам "СЕ" |  | The Gensets meet the "CE" requirement when the relevant option
если выбрана соответствующая опция |  | is selected.
6 - ПРИМЕЧАНИЕ |  | 6 - IMPORTANT
Чтобы обеспечить правильное понимание и четкое исполнение |  | In order to secure well understanding and right processing
каждого заказа, необходимо, чтобы для всех выбранных опций были |  | of your order, it is essential that you mention all the options
указаны соответствующие буквенно-цифровые индексы. |  | you have selected with relevant reference numbers

## EXEL 1 & 2
Дизель-генераторные установки фирмы SDMO (Франция)
серий "EXEL"и "PACIFIC" (715 - 3300 КВА), базовая комплектация
Модель | Код | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Размер (м) L x W x H | Вес (кг) | Цена, руб | Цена, евро
МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ MTU(Германия).
МОДЕЛИ с минимальной токсичностью выхлопа (по заказу с миним. расходом топлива)
X715С | X715 | 650 | 715 | 108 | 3.89x1.63x1.95 | 5041 | 4071600 | 113100
X800К | X800 | 700 | 800 | 115 | 3.89x1.63x1.95 | 5100 | 4284000 | 119000
X880С | X880 | 800 | 880 | 120 | 3.89x1.63x1.95 | 5241 | 5144400 | 142900
X1000С | X1000 | 910 | 1000 | 150 | 4.33x1.77x1.95 | 6150 | 5688000 | 158000
X1100С | X1100 | 1000 | 1100 | 160 | 4.37x1.77x2.19 | 6500 | 5860800 | 162800
X1250С | X1250 | 1130 | 1243 | 180 | 4.57x2.02x2.20 | 7500 | 6631200 | 184200
МОДЕЛИ с минимальной токсичностью выхлопа (по заказу с миним. расходом топлива)
X1400 | X1400 | 1275 | 1400 |  |  |  | 9727200 | 270200
X1540 | X1540 | 1400 | 1540 |  |  |  | 10227600 | 284100
X1650 | X1650 | 1500 | 1650 |  |  |  | 10634400 | 295400
X1850 | X1850 | 1682 | 1850 | 266 | 4.10х1.87х2.16 | 11405 | 11649600 | 323600
X2000 | X2000 | 1818 | 2000 | 298 | 3.96х1.84х2.21 | 11405 | 13816800 | 383800
X2200 | X2200 | 2000 | 2200 | 336 | 4.32х1.84х2.21 | 13280 | 15480000 | 430000
X2500 | X2500 | 2273 | 2500 | 369 | 4.42х1.84х2.21 | 14235 | 18540000 | 515000
X2800 | X2800 | 2545 | 2800 | 409 | 6,00х2,20х2,50 | 17484 | 23832000 | 662000
X3100 | X3100 | 2818 | 3100 | 450 | 6,50х2,20х2,50 | 18559 | 28738800 | 798300
X3300 | X3300 | 3000 | 3300 | 481 | 6,50х2,20х2,50 | 19241 | 33436800 | 928800
МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ MITSUBISHI (ЯПОНИЯ)
T1400 | T1400 | 1275 | 1403 | 204 | 4,33x2,00x2,37 | 9781 | 8316000 | 231000
T1540 | T1540 | 1400 | 1540 | 226 | 4,43x2,00x2,37 | 10147 | 8892000 | 247000
T1650 | T1650 | 1500 | 1650 | 240 | 4,43x2,00x2,37 | 10200 | 9064800 | 251800
T1900 | T1900 | 1727 | 1900 | 278 | 5,50x2,29x2,48 | 12891 | 11070000 | 307500
T2100 | T2100 | 1909 | 2100 | 309 | 5,50x2,29x2,48 | 13314 | 12247200 | 340200
T2200 | T2200 | 2000 | 2200 | 325 | 6,05x2,29x2,56 | 14356 | 13744800 | 381800

## электрические опции
Электрические опции для дизель-генераторных
установок серии "EXEL" фирмы SDMO (Франция)
Ref | Код | Наименование | Цена, руб |  | 36
Универсальный пульт на базе микропроцессорного модуля MICS Telys
CM40 |  | MICS Telys | 84600 | 2350
0
Опции для MICS Telys
| SD-AUTO\Р2000* | Комплект автоматики | std | Std
СМ402 | (SD-AMF_PREDISPOSITION)* | Разъем для подключения устройств автоматического запуска | std | Std
СМ404 | (SD-BATT_CHARG\S5000\24V)* | Зарядное устройство (24V - 5A) | std | Std
СМ405 | (SD-HEATER\Р2000)* | Подогреватель охлаждающей жидкости | std | Std
|  | Реле подогревателя охлаждающей жидкости | std | Std
СМ406В | (SD-MAINS_SENS_RELAY\ADJ)* | Регулируемый датчик входного напряжения (+ 15%) (с СМ402) | 11400 | 315
СМ407 |  | Отображение на экране аналоговых показателей (Давление масла / Т° охл. Жидкости / Уровень топлива) | Std | Std
СМ415 | (SD-LCLS)** | Аварийный останов по низкому уровню охлаждающей жидкости | 8300 | 230
0
СМ601 | (SD-OTG)** | Датчик температуры масла | 37800 | 1050
| Пульт автоматического запуска MICS Kerys |  | 207400 | 5760
Варианты конфигурации пульта MICS Kerys
(Дополнительно требуются: зарядное устройство и подогреватель охлаждающей жидкости)
А 612 |  | Отдельная ДГУ, не подключенная к электросети | О | О
А 622 |  | Резервная ДГУ с АВР, не параллельная электросети | Std | Std
А 641 |  | Экспорт энергии ген.установки в электросеть | 0 | 0
А 642 |  | Когда экспорт энергии ген.установки в электросеть запрещен | 0 | 0
А 651 |  | Ген.установка с АВР, кратковременно синхронизированная с сетью | 0 | 0
А 661 |  | Ген.установка с АВР, постоянно синхронизированная с сетью | 0 | 0
Электростанция из нескольких ДГУ
А 633 |  | Электростанция, не связанная с основной электросетью | 0 | 0
А 634 |  | Электростанция, работающая параллельно основной электросети, но не синхронизированная с ней. | 0 | 0
Дополнительные опции пульта MICS Kerys
CE15 |  | Регулируемое реле контроля электросети (+ 15%) | 10800 | 300
СЕ18 |  | Комплект автоматики (состоит из: зарядного устройства, системы | std | std
подогрева охлаждающей жидкости, сигнал о неисправности заряд устр-ва, сигнал о низкой темп ОЖ)
Автоматическое отключение со световой индикацией
СЕ51 | SD-OS | Отключение по высокому числу оборотов (для Mitsudishi) | std | std
СЕ51 | SD-OS | Отключение по высокому числу оборотов (для MTU) | Std | Std
СЕ52 |  | Отключение по низкому уровню ОЖ (для Mitsudishi) | 8300 | 230
СЕ52 |  | Отключение по низкому уровню ОЖ (для MTU) | Std | 210
СЕ54 | SD-FLP | Защита по низкому уровню топлива | O | O
Удаленная сигнализация для MICS Telys
CE220 | (SD-PACKREPORTS)** | Набор контактов удаленной сигнализации* | 16200 | 450
CE221 |  | ДГУ функционирует | О | О
CE222 |  | ДГУ в автоматическом режиме | О | О
CE223 |  | ДГУ не в автоматическом режиме | О | О
CE224 |  | ДГУ в ручном режиме | О | О
CE225 |  | ДГУ в режиме тестирования | О | О
CE226 |  | ДГУ остановлена | О | О
CE22A |  | Общая неисправность ДГУ | О | О
CE22B |  | Неудачный запуск | О | О
CE22C |  | ДГУ остановлена по низкому давлению масла | О | О
CE22D |  | ДГУ остановлена по высокой температуре ОЖ | О | О
CE22E |  | ДГУ остановлена по низкому уровню ОЖ (c CM415) | О | О
CE22F |  | ДГУ остановлена по превышению частоты вращения | О | О
CE22G |  | ДГУ остановлена по низкому выходному напряжению | О | О
CE22H |  | ДГУ остановлена по высокому выходному напряжению | О | О
CE22I |  | ДГУ остановлена по перегрузке | 3300 | 89
CE22J |  | ДГУ остановлена нажатием кнопки аварийного останова | О | О
CE22K |  | ДГУ остановлена по утечке топлива из бака (c FD14) | 0 | 0
CE22L |  | ДГУ остановлена по срабатыванию диф. защиты (с СМ606) | О | О
CE22M |  | ДГУ остановл. по низкому ур-ню топл. в доп.топл. баке (с FD08) | О | О
CE22S |  | Сигнализация об общей неисправности ДГУ | О | О
CE22T |  | Сигнализация о низком уровне топлива (c CM416) | О | О
CE22U |  | Сигнализация о недостаточном подогреве ОЖ (c CM603) | О | О
CE22V |  | Сигнализация о низком напряжении на АБ | О | О
CE22W |  | Сигнализация о недостаточном заряде АБ (c CM404+CM604) | О | О
О - опция поставляется бесплатно
* Максимум 8 сообщений, если используется автомат защиты с самовзводом (с механическим приводом)
* Максимум 10 сообщений, если используется автомат защиты с ручным взводом
В2) Система дистанционного управления пультом MICS Telys с персонального компьютера
CEA11 |  | Комплект для дистанционного управления в локальном режиме | 0 | 0
CEA12 |  | Комплект для дистанционного управления по телефонной линии (для ПК) | 0 | 0
CEA52 |  | Комплект для дистанционного управления по телефонной линии (для пульта управления ДГУ) | 46100 | 1280
CEA72 |  | Комплект для дистанционного управления по сети GSM (24 Вольт) | 97200 | 2700
С) Автовыключатели с ручным взводом, в отдельном корпусе
1). 3-х полюсные выключатели
Сo803 |  | 800A 3P (MCCB) | 121400 | 3370
Со1253 |  | 1250A 3P (MCCB) | 145800 | 4050
Ор1603 |  | 1600A 3P (MCCB) | 165300 | 4590
Ор2003 |  | 2000A 3P (MCCB) | 235100 | 6530
Ор2503 |  | 2500A 3P (АCB) | 319700 | 8880
Ор3203 |  | 3200A 3P (АCB) | 376600 | 10460
Ор3603 |  | 3600A 3P (АCB) | 522000 | 14500
2). 4-х полюсные выключатели
Сo804 |  | 800A 4P (MCCB) | 135000 | 3750
Сo1254 |  | 1250A 4P (MCCB) | 162000 | 4500
Ор1604 |  | 1600A 4P (MCCB) | 185400 | 5150
Ор2004 |  | 2000A 4P (MCCB) | 282600 | 7850
Ор2504 |  | 2500A 4P (АCB) | 336600 | 9350
Ор3204 |  | 3200A 4P (АCB) | 431000 | 11970
Ор3604 |  | 3600A 4P (АCB) | 601200 | 16700
Автоматические выключатели с механическим приводом
Дополнительная стоимость электропривода для стандартных выключателей
Ор805 |  | 800A (АCB) | 79200 | 2200
Ор1255 |  | 1250A (АCB) | 79200 | 2200
Ор1605 |  | 1600A (АCB) | 79200 | 2200
Ор2005 |  | 2000A (АCB) | 57600 | 1600
Ор2505 |  | 2500A (АCB) | 57600 | 1600
Ор3205 |  | 3200A (АCB) | 57600 | 1600
Отдельно монтируемые автоматические коммутаторы нагрузки (ATS)
с встроенным регулируемым датчиком входного напряжения
1) - 3-х полюсные ATS
INS1003 | SD-ATS3P/1000 | 1000A 3P | 205200 | 5700
INS1603 | SD-ATS3P/1600 | 1600A 3P | 354600 | 9850
INB2003 | SD-ATS3P/2000 | 2000A 3P | 889200 | 24700
INB2503 | SD-ATS3P/2500 | 2500A 3P | 1036800 | 28800
INB3203 | SD-ATS3P/3200 | 3150A 3P | 1197000 | 33250
2) - 4-х полюсные ATS
INS1004 | SD-ATS4P/1000 | 1000A 4P | 205200 | 5700
INS1604 | SD-ATS4P/1600 | 1600A 4P | 354600 | 9850
INB2004 | SD-ATS4P/2000 | 2000A 4P | 889200 | 24700
INB2504 | SD-ATS4P/2500 | 2500A 4P | 1036800 | 28800
INB3204 | SD-ATS3P/3200 | 3150A 4P | 1197000 | 33250
Примечания:
О - опция поставляется бесплатно
X - опция невозможна
std - включено в комплект поставки как стандарт

## механические опции
Механические опции для генераторных установок
серии "EXEL" фирмы SDMO (Франция)
Ref | Код | Наименование | Цена
А - дополнительные устройства, монтируемые на двигателе
CEL02 | (SD-HEATHAND_PROT\*)** | Защитная решетка на горячих частях двигателя (X715-1250) | #REF! | 430
EN01 |  | Электронный регулятор | std | std
EN07 |  | Неустановленный 9Дб глушитель (для X715 - 1100) | #REF! | 970
EN07 |  | Неустановленный 9Дб глушитель (для X1250, Т1400-T1650) | #REF! | 2050
EN07 |  | Неустановленный 9Дб глушитель (для X1400 - 2500) | #REF! | 2370
EN07 |  | Неустановленный 9Дб глушитель (для X2800 - 3300) | #REF! | 2990
EN08 |  | Неустановленный 29Дб глушитель (для X715-1100) | #REF! | 2380
EN08 |  | Неустановленный 29Дб глушитель (для 1250.T1400-T1650) | #REF! | 4300
EN08 |  | Неустановленный 29Дб глушитель (для X1400 - 2500) | #REF! | 5900
EN08 |  | Неустановленный 29Дб глушитель (для 2800 - 3300) | #REF! | 7300
EN09 |  | Неустановленный 40Дб глушитель (для X715-880) | #REF! | 2900
EN09 |  | Неустановленный 40Дб глушитель (для X1000 - 1100) | #REF! | 4350
EN09 |  | Неустановленный 40Дб глушитель (для X1250. T1400-T1650) | #REF! | 7500
EN09 |  | Неустановленный 40Дб глушитель (для X1400 - 2500) | #REF! | 7900
|  | Неустановленный 40Дб глушитель (для T1900 - 2200) | #REF! | 9200
EN09 |  | Неустановленный 40Дб глушитель (для X2800 - 3300) | #REF! | 9950
EN11 |  | Гибкий переходник выхлопной системы | std | std
EN14 |  | Фронтальная защитная решетка радиатора (только EXEL1) | #REF! | 300
EN16 | (SD-BATT_SWITCH\24V)** | Отключатель аккумуляторной батареи | #REF! | 330
EN18 |  | Система автоматической подкачки масла с 200 л. баком | #REF! | 2400
EN19 |  | Масляный фильтр с центрифугой (для X1400-X3300) | #REF! | 4900
|  | Монтажный комплект радиатора (для Х1400-Х2200 ) | #REF! | 5200
|  | Монтажный комплект радиатора (для Х2500-Х2800 ) | #REF! | 6200
|  | Монтажный комплект радиатора (для Х3100-Х3300 ) | #REF! | 7950
S - дополнительные устройства, монтируемые на электрогенераторе
AL01 | (SD-ANTICH\GS1)** | Антиконденсатный подогреватель обмоток (715-1250) | #REF! | 780
AL01 | (SD-ANTICH\GS1)** | Антиконденсатный подогреватель обмоток (1400-3300) | #REF! | 2000
Т - разное
AD11 |  | Техническая документация - Уровень A | std | std
AD21 | SD-TECHNICAL_DOC\A | Техническая документация - Уровень A (дополнительная копия) | #REF! | 340
AD33 | SD-TECHNICAL_DOC\B | Техническая документация - Уровень В(каталог запчастей) | #REF! | 380
AD41 | SD-TECHNICAL_DOC\C | Техническая документация - Уровень С | #REF! | 600
|  | Кожух (X715 -X1100) | #REF! | 22990
H - дополнительные устройства топливной системы
FD05 |  | Предварительный фильтр-водоотделитель (Exel) | std | std
|  | Предварительный фильтр-водоотделитель (Mitsubishi) | #REF! | 1450
FD06 | SD-T500 | Топливный бак 500 л | #REF! | 1680
FD07 | SD-T1000 | Топливный бак 1000 л | #REF! | 2250
FD08 | SD-AFFK | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива в дополнительный топливный бак из внешнего резервуара | #REF! | 2050
FD09 | SD-AFFK\2 | Комплект оборудования для автоподкачки топлива в доп. топливный бак из внешнего резервуара (двойной производительности) | #REF! | 3450
FD10 | SD-AFFK\4 | Комплект оборудования для автоподкачки топлива в доп. топливный бак из внешнего резервуара (четырехкратной производительности) | #REF! | 5650
EO 006 |  | Радиатор - охладитель топлива (только для EXEL 2) | #REF! | 1100
I - рекомендованные комплекты сменных элементов
Genservice 500 на 500 часов работы (продается по фильтрам)
Genservice 500 |  | Комплект для X715 - X800 | #REF! | 450
|  | Комплект для X100-1100 | #REF! | 450
|  | Комплект для X1250 | #REF! | 450
Genservice 500 |  | Комплект для X1540 - X2000 | #REF! | 1500
|  | Комплект для X2200 - X2500 | #REF! | 1500
Genservice 500 |  | Комплект для T1400 - T1540 | #REF! | 1200
Genservice 500 |  | Комплект для T1900 - T2200 | #REF! | 1200
Примечания: | std - опция включена в комплект поставки как стандарт
Вместо символа "*" в коде должна быть указана модель генераторной установки,
например, SD-HEATHAND_PROT\XS1000SK.